## Sheet1
割Ｔ字管穿孔工事チェックリスト
| チェック項目 | チェック
1 | 割Ｔ字管取付箇所は適切な位置か
① | 他の分水栓及び継手部から30㎝以上離れているか
② | 異形管部ではないか
2 | 割Ｔ字管取付箇所の処理は適切に行われているか
① | 配水管のポリエチレンスリーブの処理は適切にされているか
※取付け位置の中心線より20㎝程度離れた両位置を固定用バンド又は粘着テープで
固定し、中心線に沿って切り開き、固定位置まで折り返す
② | 取付け位置の配水管の清掃は完全か（錆、油、土砂は完全に除去されているか）
※ヤスリ、ウエス等で丹念に清掃する
3 | 割Ｔ字管は正常か（取付け前に確認）
① | 配水管の管種、口径及び分岐口径に適合したものか
② | シーバー弁の開閉動作は確実に行えるか
③ | 全開時にシーバー弁が通水口内にはみ出していないか
④ | 塗装面やねじ等に傷が無いか
⑤ | パッキンが正しく取り付けられているか
4 | 割Ｔ字管の取付は正常か
① | 滑材の塗布（割Ｔ字管のゴムパッキン及びパッキンが当たる管表面）は行われているか
② | 分岐取出し方向は水平方向になっているか（水平器にて確認）
5 | 割Ｔ字管のボルトナットの締め付けは適切に行われているか
※参考トルクＭ１６（60Ｎ・ｍ）M２０（100N・ｍ）M２４（140N・ｍ）
① | 均等に締め付けてあるか（割T字管各片の合わせ目の隙間が均等になるように）
6 | 水圧試験1.0MPａ（10分間）
① | 開始時刻・終了時刻の確認
② | 漏れがないか目視で確認
7 | 穿孔機は適切か
① | 配水管の管種、分岐口径及び規格に応じたカッター又はドリルが取り付けられているか
② | 穿孔機に排水ホースが連結されているか
③ | 配水管の管種に適したコアが用意されているか（銅ｏｒＳＵＳ）
④ | 穿孔片の確認