## 修（30）
長期修繕計画（参考）
（千円 税抜）
修繕 | 西暦 | 緊急 | 短期 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 合計
更新費 | 和暦 | 修繕 | 修繕 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30
（千円） | 経過年 | 費用 | 費用 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
建築関係 |  | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 860.3097 | 585.001 | 21653.7363 | 1445.3107 | 11258.6036 | 585.001 | 860.3097 | 102081.9547 | 0 | 1445.3107 | 0 | 11843.6046 | 80036.7086 | 0 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 210674.0376 | 12118.9133 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 49157.3872 | 4038.75 | 860.3097 | 11586.3036 | 0 | 290811.7207 | 211899.7988 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 388595.4693 | 384810.8097 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 763936.3223 | 2275998.6916
電気設備 |  | 0 | 0 | 0 | 152.55 | 0 | 457.65 | 3802.9013 | 1015.644 | 118.4136 | 64891.0523 | 0 | 15323.2205 | 0 | 1320.744 | 654.27 | 270.9636 | 18390.5575 | 0 | 0 | 1015.644 | 0 | 35270.6619 | 29903.4136 | 152.55 | 0 | 65754.1463 | 40205.4547 | 30591.82 | 0 | 576.0636 | 0 | 203469.7541 | 218996.3069 | 975785 | 64891.0523 | 0 | 152.55 | 23790.6041 | 31105.744 | 0 | 152.55 | 654.27 | 229522.0398 | 1854917.8382
衛生設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2802 | 2046.7945 | 20814.9459 | 1988.7251 | 5298.1661 | 97739.9267 | 1927.2802 | 29034.0199 | 0 | 4035.5196 | 0 | 5298.1661 | 68110.281 | 0 | 0 | 1988.7251 | 0 | 84130.9876 | 7225.4463 | 0 | 0 | 99728.6518 | 80064.274 | 0 | 1927.2802 | 7344.9606 | 0 | 282410.3257 | 346301.6179 | 0 | 97739.9267 | 1927.2802 | 0 | 26863.112 | 4035.5196 | 0 | 0 | 1927.2802 | 199011.9945 | 1198438.1621
空調設備 |  | 0 | 0 | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 19655.0967 | 11784.4943 | 4863.3559 | 5323.5995 | 22992.5517 | 320.1177 | 36510.7819 | 0 | 23886.8166 | 0 | 9179.4985 | 145124.5701 | 0 | 0 | 4863.3559 | 0 | 126566.2885 | 18943.7172 | 3855.899 | 0 | 35405.4501 | 11784.4943 | 4155.899 | 320.1177 | 24978.6962 | 0 | 230873.9179 | 461045.812 | 4407 | 22992.5517 | 320.1177 | 3855.899 | 17108.0938 | 24186.8166 | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 266630.0841 | 1319413.2091
その他設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 5907.6513 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 437.6038 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 1312.8114 | 25687.3431 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 35314.6267
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 4593.45 | 3326.5095 | 22744.5422 | 58056.0778 | 9531.8376 | 21998.7828 | 186208.5318 | 3326.5095 | 183387.5809 | 0 | 30907.1927 | 654.27 | 26592.2328 | 317569.7684 | 0 | 0 | 8946.8366 | 327.7 | 457079.5793 | 68410.2923 | 4336.149 | 0 | 201967.3598 | 181211.6103 | 38786.469 | 3326.5095 | 44486.024 | 0 | 1008878.5298 | 1263930.8786 | 980519.7 | 185623.5308 | 3326.5095 | 4336.149 | 456357.2793 | 444357.6917 | 327.7 | 4008.449 | 3980.7795 | 1459538.0445
諸経費 | 30% | 0 | 0 | 0 | 1378.035 | 997.9528 | 6823.3627 | 17416.8233 | 2859.5513 | 6599.6348 | 55862.5595 | 997.9528 | 55016.2743 | 0 | 9272.1578 | 196.281 | 7977.6698 | 95270.9305 | 0 | 0 | 2684.051 | 98.31 | 137123.8738 | 20523.0877 | 1300.8447 | 0 | 60590.2079 | 54363.4831 | 11635.9407 | 997.9528 | 13345.8072 | 0 | 302663.5589 | 379179.2636 | 294155.91 | 55687.0592 | 997.9528 | 1300.8447 | 136907.1838 | 133307.3075 | 98.31 | 1202.5347 | 1194.2338 | 437861.4133
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 5971.485 | 4324.4623 | 29567.9049 | 75472.9011 | 12391.3889 | 28598.4176 | 242071.0913 | 4324.4623 | 238403.8551 | 0 | 40179.3506 | 850.551 | 34569.9026 | 412840.6989 | 0 | 0 | 11630.8876 | 426.01 | 594203.4531 | 88933.38 | 5636.9937 | 0 | 262557.5677 | 235575.0934 | 50422.4097 | 4324.4623 | 57831.8312 | 0 | 1311542.0888 | 1643110.1422 | 1274675.61 | 241310.59 | 4324.4623 | 5636.9937 | 593264.4631 | 577664.9993 | 426.01 | 5210.9837 | 5175.0133 | 1897399.4578
累計 |  | 0 | 0 | 0 | 5971.485 | 10295.9473 | 39863.8523 | 115336.7533 | 127728.1422 | 156326.5598 | 398397.6511 | 402722.1135 | 641125.9686 | 641125.9686 | 681305.3192 | 682155.8702 | 716725.7728 | 1129566.4717 | 1129566.4717 | 1129566.4717 | 1141197.3593 | 1141623.3693 | 1735826.8224 | 1824760.2024 | 1830397.1961 | 1830397.1961 | 2092954.7638 | 2328529.8572 | 2378952.2669 | 2383276.7292 | 2441108.5605 | 2441108.5605 | 25829265.8273 | 4084218.7027 | 5358894.3127 | 5600204.9027 | 5604529.3651 | 5610166.3588 | 6203430.8218 | 6781095.8211 | 6781521.8311 | 6786732.8148 | 6791907.8281 | 8689307.286 | -
比率 |  | - | - | 0% | 0.1462% | 0.1059% | 0.724% | 1.848% | 0.3034% | 0.7002% | 5.927% | 0.1059% | 5.837% | 0% | 0.9838% | 0.02083% | 0.8464% | 10.11% | 0% | 0% | 0.2848% | 0.01043% | 14.55% | 2.177% | 0.138% | 0% | 6.429% | 5.768% | 1.235% | 0.1059% | 1.416% | 0% |  | 40.23% | 31.21% | 5.908% | 0.1059% | 0.138% | 14.53% | 14.14% | 0.01043% | 0.1276% | 0.1267% | 46.46% | -
提案時の修繕費 |  | 0 | 0 | 9694 | 11590 | 14601.2909 | 24734.8695 | 65982.0337 | 37864.3244 | 9873.2574 | 47000.4526 | 14399.9984 | 184911.5241 | 32488.716 | 132871.0824 | 9203.8427 | 13233.1087 | 191551.4575 | 35043.4981 | 9260.427 | 32593.826 | 9040 | 309667.7489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195605.4585
累計 |  | 0 | 0 | 9694 | 21284 | 35885.2909 | 60620.1605 | 126602.1942 | 164466.5185 | 174339.7759 | 221340.2285 | 235740.2269 | 420651.7511 | 453140.4671 | 586011.5495 | 595215.3923 | 608448.501 | 799999.9585 | 835043.4566 | 844303.8836 | 876897.7096 | 885937.7096 | 1195605.4585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※16～20年目は参考値
実績 |  | 0 | 0 | 16621 | 25852 | 24932 | 29862 | 34741 | 59009 | 84958 | 100862 | 100495 | 175375 | 131175 | 101190 | 96250 | 103300 | 133850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218472
累計 |  | 0 | 0 | 16621 | 42473 | 67405 | 97267 | 132008 | 191017 | 275975 | 376837 | 477332 | 652707 | 783882 | 885072 | 981322 | 1084622 | 1218472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※12～15年目は計画値
※グラフ上段の表はエクセルの端数処理により算出された累計を表記、グラフ下段の集計表は上段表の表記された数値を参照し計算し累計を算出しているため、上段と下段の累計に端数処理方法の違いによる誤差が生じている。
15年目
→計画
5年目
10年目
20年目
25年目
30年目
35年目
0年目
第1期事業
第2期事業
【凡例について】
累計 ：本算定方式で算出した各年における修繕更新費の累計
実績（点線は計画）：第1期事業期間中において、実際に修繕や更新にかけた費用（実線）及び今後事業終了までに計上する予定の費用（点線）
（点線は参考）

## 根（建）
3． 修繕計画表 算出詳細
3-1. 建築工事 | [7 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
建築関係 |  |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
[5 empty] | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
| 番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
防水 | 1 | a | 外部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 2009 | 339.7 | ㎡ | 2.67 | 3.0171 | 1024.9089 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2382 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 466.3335
|  |  |  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り | [8 empty] | 仕上塗装塗り | 10 | 11.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9143 | 119.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 359.743
[11 empty] | LCC P191 |  | 更新 | 40 | 130.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.531 | 1338.531
| 2 | a | 外部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水 | 2009 | 1593.3 | ㎡ | 3.17 | 3.5821 | 5707.3599 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.104 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2996.364
[13 empty] | 仕上塗装塗り | 10 | 15.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6408 | 884.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2653.9224
[11 empty] | LCC P190 |  | 更新 | 40 | 152.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692.3092 | 8692.3092
| 3 | a | 外部 | ｼｰﾄ防水 | 2009 | 30.3 | ㎡ | 1.9 | 2.147 | 65.0541 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 7.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 34.6088
|  |  |  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り | [8 empty] | 仕上塗装塗り | 10 | 19.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 12.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 50.2218
[11 empty] | LCC P191 |  | 更新 | 25 | 149.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2559
| 4 | a | 外部 | ｼｰﾄ断熱防水 | 2009 | 43.2 | ㎡ | 4.6 | 5.198 | 224.5536 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 8.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 128.8938
[13 empty] | 仕上塗装塗替え | 10 | 16.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 36.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 146.4089
[11 empty] | LCC P191 |  | 更新 | 25 | 163.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0434
| 5 | a | 外部 | 塗膜防水 | 2009 | 397.9 | ㎡ | 3.181 | 3.5945 | 1430.2635 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 5 | 7.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4092 | 730.8646
[13 empty] | 仕上塗装塗替え | 10 | 14.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 213.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1093 | 852.437
[11 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 25 | 146% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.1847
| 6 | a | 外部 | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 7241.8 | m | 0.586 | 0.66218 | 4795.3751 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 20 | 193% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255.074 | 18510.148
| 7 | b | 内部 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 2009 | 5984.4 | ㎡ | 2.541 | 2.8713 | 17183.1873 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 35 | 205.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35362.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35362.9994
| 8 | a | 内部 | 塗膜防水 | 2009 | 4581 | ㎡ | 3.653 | 4.1279 | 18909.8641 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 7.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 1361.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5102 | 5446.0409
[11 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 35 | 143.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27097.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27097.8352
| 9 | a | 内部・雑 | 各所ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 5043.7 | m | 0.373 | 0.42149 | 2125.8691 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8247 | 1279.7732
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 25 | 283.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.2165
タイル | 10 | a | 外部 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 2017.095 | ㎡ | 5.108 | 5.772 | 11642.753 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.5623 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3585.9679
|  |  |  | 磁器質、湿式 | [6 empty] | BELCA P26 |  | 更新 | 40 | 145.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.7767 | 16986.7767
| 11 | a | 外部 | 自然石張り仕上（湿式） | 2009 | 99.4 | ㎡ | 9 | 10.17 | 1010.898 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 42.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4577 | 169.8309
[11 empty] | BELCA P26 |  | 更新 | ※ | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 12 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 3872.3 | ㎡ | 7.023 | 7.936 | 30730.5341 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 1413.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6046 | 5654.4183
|  |  |  | 磁器質 | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 50 | 152.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | a | 内部・巾木 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 213.3 | m | 1.958 | 2.2125 | 471.9348 | BELCA P34 |  | 部分修理 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 23.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1248 | 92.4992
|  |  |  | 磁器質 | [6 empty] | (陶器質準用 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 1353.2969 | ㎡ | 4.441 | 5.0183 | 6791.2904 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 332.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7732 | 1331.0929
|  |  |  | 接着剤貼り | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 617.7 | ㎡ | 4.708 | 5.32 | 3286.1887 | BELCA P35 |  | 部分修理 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 161.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0232 | 644.093
|  |  |  | 陶器質 | [6 empty] | 接着剤貼り準用 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木 | 16 | a | 内部 | 木製巾木 | 2009 | 80.9 | m | 2.1 | 2.373 | 191.9757 | 0 | 0 | 塗装の塗り替え | 20 | 18.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.8995
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5542 | 235.5542
屋根及びとい | 17 | a | 屋根・葺き屋根 | 長尺金属板 | 2009 | 11558 | ㎡ | 12.4 | 14.012 | 161950.696 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.6183 | 27531.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82594.855
|  |  |  | ﾒｲﾝ･ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ､ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276125.9367 | 276125.9367
| 18 | a | 屋根・雑 | 軒先包み | 2009 | 360.8 | m | 4.082 | 4.6127 | 1664.2477 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9221 | 282.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 848.7663
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.5424 | 2837.5424
| 19 | a | 屋根・雑 | 軒先面戸 | 2009 | 274.6 | m | 24.882 | 28.1167 | 7720.8348 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5419 | 1312.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3937.6258
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13164.0234 | 13164.0234
| 20 | a | 屋根・雑 | ｹﾗﾊﾞ面戸 | 2009 | 191.5 | m | 37.736 | 42.6417 | 8165.8817 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1999 | 1388.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4164.5997
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922.8283 | 13922.8283
| 21 | a | 屋根・雑 | 水切 | 2009 | 1049.1 | m | 3.651 | 4.1256 | 4328.1984 | LCC P192 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7937 | 735.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2207.3812
[11 empty] | 長尺金属板準用 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.5783 | 7379.5783
| 22 | b | 屋根・雑 | ｱﾙﾐ製笠木 | 2009 | 330.7 | m | 16.5 | 18.645 | 6165.9015 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P193 |  | 更新 | 40 | 117.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257.2661 | 7257.2661
| 23 | a | 屋根・雑 | 軒樋（鋼板製） | 2009 | 795.8 | m | 16.494 | 18.6382 | 14832.2955 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6140.5703
[13 empty] | 塗り替え | 5 | 23.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21091.5242
[11 empty] | BELCA P25 |  | 更新 | 20 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453.7355 | 40907.4709
| 24 | a | 屋根・雑 | 軒樋（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 67.4 | m | 20.705 | 23.3966 | 1576.9342 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 5.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0391 | 651.2738
[11 empty] | BELCA P25 |  | 更新 | 30 | 116.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.5514
| 25 | a | 屋根・葺き屋根 | 長尺金属板 | 2009 | 494 | ㎡ | 5.83 | 6.5879 | 3254.4226 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2518 | 553.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1659.7555
|  |  |  | 2F屋上ﾃﾞｯｷ | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 170.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5548.7905 | 5548.7905
| 26 | a | 屋根・葺き屋根 | 折板 | 2009 | 40.3 | ㎡ | 4.56 | 5.1528 | 207.6578 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2635 | 34.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.7906
|  |  |  | 設備室 屋根 | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 165% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.6354 | 342.6354
| 27 | a | 屋根・雑 | 軒樋（硬質塩ﾋﾞ製） | 2009 | 10.6 | m | 5.11 | 5.7743 | 61.2076 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4069 | 30.8486
|  |  |  | 設備室 屋根 | [6 empty] | BELCA P25 |  | 更新 | 25 | 143.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8329
| 28 | a | 屋根・雑 | ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（鋳鉄） | 2009 | 36 | 箇所 | 11.512 | 13.0086 | 468.3082 | 0 | 0 | 塗り替え | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.549 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.9215
|  |  |  | ｱｽ防水用 | [6 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 40 | 165.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.4549 | 776.4549
| 29 | a | 屋根・雑 | 竪樋（塩ﾋﾞ製） | 2009 | 296.8 | m | 6.544 | 7.3947 | 2194.7529 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.775 | 1244.4249
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 25 | 160.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.1889
| 30 | a | 屋根・雑 | 竪樋（鋼管製） | 2009 | 261.9 | m | 8.145 | 9.2038 | 2410.4883 | 0 | 0 | 塗り替え | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 911.1646
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 20 | 128% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.425 | 6170.8501
| 31 | a | 屋根・雑 | 竪樋（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 345.3 | m | 10.215 | 11.5429 | 3985.7806 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 1785.6297
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030.0552
| 32 | a | 屋根・葺き屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ | 2009 | 17.7 | ㎡ | 3.96 | 4.4748 | 79.204 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 12.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589 | 10.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.1767
|  |  |  | ﾊﾟﾃｨｵ屋根 | [6 empty] | LCC P192 |  | 更新 | 40 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6386 | 99.6386
金属 | 33 | b | 外部・外壁 | ｱﾙﾐ製笠木 | 2009 | 151.3 | m | 11.127 | 12.5735 | 1902.3721 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P193 |  | 更新 | 40 | 117.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.0919 | 2239.0919
| 34 | b | 外部・雑 | 手すり（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 587.52 | m | 22.219 | 25.1075 | 14751.1408 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P204 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 35 | a | 外部・雑 | 竪樋（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 5 | m | 3.96 | 4.4748 | 22.374 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 9.8669
[11 empty] | BELCA P24 |  | 更新 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.236
| 36 | a | 内部・雑 | 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | 2009 | 601 | m | 1.46 | 1.6498 | 991.5298 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5092 | 87.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2546 | 610.7824
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 35 | 174.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.2449
| 37 | b | 内部・壁 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 10021.469 | ㎡ | 3.2 | 3.616 | 36237.6319 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 144.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52327.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52327.1405
| 38 | b | 内部・天井 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 13257.6 | ㎡ | 6.562 | 7.4151 | 98305.8995 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164170.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164170.8521
| 39 | b | 内部・雑 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ製) | 2009 | 305 | 箇所 | 2.22 | 2.5086 | 765.123 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 45 | 268.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | a | 内部・雑 | 照明ﾎﾞｯｸｽ（金属製） | 2009 | 540.5 | m | 25.251 | 28.5336 | 15422.427 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.914 | 215.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 647.7419
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20234.2242 | 20234.2242
| 41 | b | 内部・雑 | 手すり（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 779.2 | m | 23.524 | 26.5821 | 20712.7879 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 42 | a | 内部・雑 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 303.3 | m | 10.736 | 12.1317 | 3679.5385 | 0 | 0 | 破壊修繕・撤去・処分 | 10 | 5.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3746 | 202.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 607.1239
[11 empty] | LCC P219 |  | 更新 | 40 | 110.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080.6082 | 4080.6082
左官 | 43 | a | 外部 | 複層仕上塗材 | 2009 | 6025.5 | ㎡ | 1.72 | 1.9436 | 11711.1618 |  |  | 上塗り再塗装 | 20 | 76.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8959.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8959.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8959.0388
[11 empty] | LCC P202 |  | 更新 | 40 | 172.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20236.8876 | 20236.8876
| 44 | b | 内部 | 複層仕上塗材 | 2009 | 6442.375 | ㎡ | 1.665 | 1.8814 | 12121.0064 |  |  | トップコート塗替え | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19393.6103
[11 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 40 | 165.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048.1447 | 20048.1447
建具 | 45 | a | 外部・建具 | ｱﾙﾐ製一般窓 | 2009 | 1137.5 | ㎡ | 15.296 | 17.2845 | 19661.096 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.0882 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3027.8088
[13 empty] | ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 20.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3951.8803
[13 empty] | 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 10.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2084.0762
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | 40 | 145.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28665.878 | 28665.878
| 46 | a | 外部・建具 | ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ | 2009 | 97.2 | ㎡ | 71.881 | 81.2255 | 7895.1215 |  |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347.3853
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | 40 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205.7117 | 9205.7117
| 47 | a | 外部・建具 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ | 2009 | 1.8 | ㎡ | 651.667 | 736.3837 | 1325.4907 | 0 | 0 | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替・撤去・処分 | 20 | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0432 | 98.0863
[11 empty] | LCC P193 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 48 | a | 内部・建具 | 鋼製両開扉SOP | 2009 | 20 | 箇所 | 427 | 482.51 | 9650.2 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.2136 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1068 | 2624.8544
[13 empty] | 塗装の塗替え | 20 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.016 | 1544.032
[11 empty] | LCC P210 |  | 更新 | ※ | 115.8% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 49 | a | 内部・建具 | 鋼製片開扉SOP | 2009 | 41 | 箇所 | 127.063 | 143.5812 | 5886.8288 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3044 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1522 | 1601.2174
[13 empty] | 塗装の塗替え | 20 | 7.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0595 | 930.1189
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | ※ | 121% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 50 | a | 外部・建具 | 鋼製両開扉SOP | 2009 | 11 | 箇所 | 358.909 | 405.5672 | 4461.2389 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4418 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2209 | 1177.7671
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 303.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3642 | 1213.457
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6821 | 303.3642
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | ※ | 115.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 51 | a | 外部・建具 | 鋼製片開扉SOP | 2009 | 3 | 箇所 | 146 | 164.98 | 494.94 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6762 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8381 | 126.7046
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 32.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.666 | 130.6642
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 49.494
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | ※ | 120.2% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 52 | a | 内部・建具 | 鋼製軽量片開扉SOP | 2009 | 75 | 箇所 | 123.585 | 139.651 | 10473.8287 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.2204 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2492.7712
[11 empty] | 0 |  | 塗装の塗り替え | 20 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 837.9063
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | 40 | 121.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12704.7543 | 12704.7543
| 53 | a | 内部・建具 | 鋼製軽量両開扉SOP | 2009 | 7 | 箇所 | 260.286 | 294.1232 | 2058.8623 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0026 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 490.0092
[11 empty] | 0 |  | 塗装の塗り替え | 20 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.7678
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | 40 | 116% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.2802 | 2388.2802
| 54 | a | 内部・建具 | 鋼製軽量親子開扉SOP | 2009 | 2 | 箇所 | 150 | 169.5 | 339 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.055
[11 empty] | 0 |  | 塗装の塗り替え | 20 | 8.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.459
[11 empty] | LCC P211 |  | 更新 | 40 | 118.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.037 | 401.037
| 55 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製両開扉 | 2009 | 17 | 箇所 | 1320.412 | 1492.0656 | 25365.1145 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.1766 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5883 | 5884.7066
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4767 | 760.9534
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 56 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製親子扉 | 2009 | 2 | 箇所 | 1608 | 1817.04 | 3634.08 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7766 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3883 | 843.1066
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4134 | 130.8269
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 57 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片引き扉 | 2009 | 4 | 箇所 | 788 | 890.44 | 3561.76 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8291 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4146 | 883.3165
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8646 | 99.7293
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 58 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片開扉 | 2009 | 30 | 箇所 | 527.8 | 596.414 | 17892.42 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.33 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.665 | 4437.3202
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4939 | 500.9878
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | ※ | 106.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 59 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片引自動扉 | 2009 | 4 | 箇所 | 1045.75 | 1181.6975 | 4726.79 | 0 | 0 | 駆動装置部分の交換 | 5 | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7002 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3501 | 1058.801
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0875 | 66.1751
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | 50 | 102.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製引分け自動扉 | 2009 | 2 | 箇所 | 2366.5 | 2674.145 | 5348.29 | 0 | 0 | 駆動装置部分の交換 | 5 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3248 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 941.299
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 96.2692
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | 50 | 102.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | a | 内部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製片引扉 | 2009 | 9 | 箇所 | 633.667 | 716.0437 | 6444.3934 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 2.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.1085 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5542 | 1340.4338
|  |  |  | (自動閉鎖装置付き) | [6 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7767 | 283.5533
[11 empty] | LCC P212 |  | 更新 | 50 | 107% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | a | 外部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製引分け自動扉 | 2009 | 3 | 箇所 | 1244.666 | 1406.4726 | 4219.4177 | 0 | 0 | 駆動装置部分の交換 | 5 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6544 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8272 | 742.6175
[11 empty] | 0 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 75.9495
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | 50 | 102.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | a | 内部・建具 | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ | 2009 | 6 | 箇所 | 1114.333 | 1259.1963 | 7555.1777 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.1731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0866 | 3437.6059
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 30 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.6241 | [10 empty] | 9738.6241
| 64 | a | 内部・建具 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（ﾒﾗﾐﾝ化粧合板） | 2009 | 27 | 箇所 | 218.759 | 247.1977 | 6674.3371 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.9665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4832 | 2943.3827
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8389.6417 | [10 empty] | 8389.6417
| 65 | a | 外部・建具 | 鋼製重量ｼｬｯﾀｰSOP | 2009 | 5 | 箇所 | 1108.2 | 1252.266 | 6261.33 | 0 | 0 | 部分の交換 | 5 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6798 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1314.8793
[13 empty] | 塗装の塗り替え | 10 | 23.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4579 | 1496.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4489.3736
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | 40 | 105.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611.9645 | 6611.9645
| 66 | a | 外部 | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 2009 | 18 | 箇所 | 1308.667 | 1478.7937 | 26618.2868 | 0 | 0 | ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替・撤去・処分 | 20 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.64 | 1863.2801
|  |  |  | ｱﾙﾐ製 | [6 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 60 | 114.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | a | 内部・その他 | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ | 2009 | 611.1 | ㎡ | 7.2 | 8.136 | 4971.9096 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6236 | 1461.7414
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 15 | 161% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16009.5489
塗装 | 68 | a | 外部 | 一般塗装（鉄鋼面） | 2009 | 169.2 | ㎡ | 2.595 | 2.9324 | 496.1536 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 10 | 239.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 1186.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7995 | 4747.1978
| 69 | a | 外部 | 一般塗装（ボード面） | 2009 | 1838.1 | ㎡ | 1.193 | 1.3481 | 2477.9242 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P27 |  | 更新 | 10 | 168% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 4162.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.9127 | 16651.6508
| 70 | a | 内部 | EP塗り | 2009 | 1126.6 | ㎡ | 0.68 | 0.7684 | 865.6794 | LCC P216 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | コンクリート下地準用 |  | 更新 | 20 | 126.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.6218 | 2183.2435
| 71 | a | 内部 | 樹脂塗装 | 2009 | 3259.9292 | ㎡ | 1.689 | 1.9086 | 6221.8031 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 20 | 109.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800.4308 | 13600.8615
内外装 | 72 | a | 内部・床 | ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り | 2009 | 57.5 | ㎡ | 3.635 | 4.1075 | 236.1841 | 0 | 0 | はくり、われ・撤去・処分 | 10 | 7.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 17.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 68.9658
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 60 | 146.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | a | 内部・床 | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | 2009 | 2170.6 | ㎡ | 5.063 | 5.7212 | 12418.415 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 807.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.197 | 3228.7879
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 60 | 128.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷き | 2009 | 859 | ㎡ | 2.17 | 2.4521 | 2106.3539 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4448 | 442.3343
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 30 | 140.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.5336
| 75 | a | 内部・床 | ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き | 2009 | 60.7 | ㎡ | 2.23 | 2.5199 | 152.9579 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 6.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 30.7445
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | 30 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6794
| 76 | a | 内部・床 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り | 2009 | 181 | ㎡ | 6.17 | 6.9721 | 1261.9501 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 41.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6444 | 166.5774
[11 empty] | LCC P214 |  | 更新 | 50 | 150.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | a | 内部・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 4886 | ㎡ | 2.18 | 2.4634 | 12036.1724 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5416.2776
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 249.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30006.1778 | 60012.3556
| 78 | a | 内部・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 1578.3 | ㎡ | 0.63 | 0.7119 | 1123.5918 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 653.9304
|  |  |  | ｱｸﾘﾙ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.9655 | 7235.931
| 79 | a | 内部・床 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | 2009 | 981 | ㎡ | 9.9 | 11.187 | 10974.447 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6678 | 428.0034
|  |  |  | (ｵﾌｨｽ用） | [6 empty] | LCC P214 |  | 更新 | 30 | 122.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13432.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13432.7231
| 80 | a | 内部・床 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | 2009 | 87.9 | ㎡ | 18 | 20.34 | 1787.886 | 0 | 0 | 破損部分の取替え・撤去・処分 | 10 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 28.6062
|  |  |  | (ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室用） | [6 empty] | LCC P214 |  | 更新 | 60 | 109.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | a | 内部・幅木 | ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 2009 | 2779.8 | m | 0.336 | 0.37968 | 1055.4345 | 0 | 0 | はくり、われ・撤去・処分 | 10 | 5.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8272 | 53.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.4815
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 40 | 161.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.5821 | 1705.5821
| 82 | a | 内部・幅木 | 有機質系塗床材 | 2009 | 812.6 | m | 0.218 | 0.24634 | 200.1759 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.0791
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 249.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0385 | 998.077
| 83 | a | 内部・幅木 | 有機質系塗床材 | 2009 | 532.1 | m | 0.06 | 0.0678 | 36.0764 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.9965
|  |  |  | ｱｸﾘﾙ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1659 | 232.3319
| 84 | a | 内部・壁 | ｸﾛｽ張り | 2009 | 5308.2 | ㎡ | 2.28 | 2.5764 | 13676.0465 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.6465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3233 | 5743.9395
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 15 | 233.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31878.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31878.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63757.7287
| 85 | a | 内部・壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 2009 | 12968.8 | ㎡ | 1.713 | 1.9357 | 25103.5765 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 1581.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.5253 | 6326.1013
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 208.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52391.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52391.1641
| 86 | a | 内部・壁 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 2009 | 1363.1 | ㎡ | 2.164 | 2.4453 | 3333.2157 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.994 | 679.976
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566.4702
| 87 | a | 内部・壁 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 2018 | ㎡ | 2.73 | 3.0849 | 6225.3282 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7171 | 323.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971.1512
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 40 | 171% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10645.3112 | 10645.3112
| 88 | a | 内部・天井 | ﾊﾞｽリブ | 2009 | 176 | ㎡ | 6.17 | 6.9721 | 1227.0896 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.8127
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 20 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.4234 | 3462.8469
| 89 | a | 内部・天井 | ｸﾛｽ張り | 2009 | 650.8 | ㎡ | 1.07 | 1.2091 | 786.8823 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3114 | 51.9342
[11 empty] | BELCA P37 |  | 更新 | 15 | 211.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334.8071
| 90 | a | 内部・天井 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 852.1 | ㎡ | 1.099 | 1.2419 | 1058.1974 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.0951
|  |  |  | (鋼製下地） | [6 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 197.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.8817 | 2088.8817
| 91 | a | 内部・天井 | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | 2009 | 3956.8 | ㎡ | 3.869 | 4.372 | 17299.0109 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 224.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8871 | 899.5486
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 182.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31622.5919 | 31622.5919
| 92 | a | 内部・天井 | リプルサウンド | 2025 | 7800 | ㎡ | 34.5192 | 39.0067 | 269250 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.5% | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8077.5
|  |  |  | （メインプール、サブプール） | [6 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 20 | 141.1% | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379911.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379911.75
| 93 | a | 内部・天井 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 2009 | 1521.8 | ㎡ | 1.492 | 1.686 | 2565.6939 | 0 | 0 | 表面の塗装塗替え | 20 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 790.2337
[13 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5256 | 20.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.5767
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 153.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.2088 | 3933.2088
| 94 | b | 内部・天井 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 2695 | ㎡ | 2.79 | 3.1527 | 8496.5265 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 234.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19915.8581 | 19915.8581
| 95 | a | 内部・壁 | 化粧ｼｰﾄ張り | 2009 | 995.7 | ㎡ | 4.25 | 4.8025 | 4781.8492 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0384 | 2142.2685
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 25 | 212.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.9934
ユニット及びその他 | 96 | a | 外部・雑 | ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | 2009 | 443 | ㎡ | 8.6 | 9.718 | 4305.074 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 21.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5631.0368
[11 empty] | BELCA P44 |  | 更新 | 20 | 217.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.7562 | 18761.5125
| 97 | a | 内部・雑 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 12 | 箇所 | 23.4 | 26.442 | 317.304 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 20.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.9224
|  |  |  | 壁埋め込み式 | [6 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 40 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0242 | 402.0242
| 98 | a | 内部・雑 | 手すり | 2009 | 644.9 | m | 9.307 | 10.5169 | 6782.3553 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.4473 | 413.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7237 | 2896.0657
|  |  |  | 木製階段手摺 | [6 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 35 | 121.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.4322
| 99 | b | 内部・雑 | 流し台 | 2009 | 3 | 箇所 | 154 | 174.02 | 522.06 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新 | 40 | 152% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.5312 | 793.5312
| 100 | a | 内部・雑 | 固定家具 | 2009 | 1 | 箇所 | 126 | 142.38 | 142.38 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 74.7495
|  |  |  | ｷｯﾁﾝ | [6 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 25 | 148.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0072
| 101 | a | 内部・雑 | 固定家具 | 2009 | 12 | 箇所 | 344.375 | 389.1437 | 4669.725 | BELCA P40 |  | 部分修理 | 5 | 6.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.0459 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026.6607
|  |  |  | ｶｳﾝﾀｰ | [6 empty] | 木製準用 |  | 更新 | 40 | 123.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5762.4406 | 5762.4406
| 102 | a | 内部・雑 | ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ、更衣ﾌﾞｰｽ | 2009 | 287.37 | ㎡ | 16.677 | 18.845 | 5415.4905 | BELCA P40 |  | 修繕なし | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.3518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1759 | 2388.2313
[11 empty] | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ準用 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6807.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6807.2716
| 103 | a | 内部・雑 | 照明ﾎﾞｯｸｽ（金属製） | 2009 | 260.1 | m | 3.963 | 4.4782 | 1164.7772 |  | 0 | 部分修理 | 10 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 16.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3069 | 65.2275
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 35 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.1877
| 104 | a | 内部・雑 | ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ | 2009 | 36 | 箇所 | 49.661 | 56.1169 | 2020.2095 |  | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517.1736
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 10 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 2559.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.6054 | 10238.4216
| 105 | b | 内部・雑 | ｽﾃﾝﾚｽ製内部手摺 | 2009 | 4 | 箇所 | 18.25 | 20.6225 | 82.49 |  | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 106 | b | 内部・雑 | 洗面ｶｳﾝﾀｰ | 2009 | 40 | 箇所 | 138.135 | 156.0925 | 6243.702 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P218 |  | 更新 | 40 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854.5771 | 7854.5771
| 107 | a | プール | メインプール | 2009 | 1 | 箇所 | 258850 | 292500.5 | 292500.5 | 0 | 0 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ防錆材交換 | 2 | 0.2% | 0 | 585.001 | 0 | 585.001 | 0 | 585.001 | 0 | 585.001 | 0 | 585.001 | 0 | 585.001 | 0 | 585.001 | 0 | [26 empty] | 4095.007
|  |  |  | 可動床 | [8 empty] | ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換 | 3 | 0.2% | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 2340.004 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 7605.013
[13 empty] | CPUﾊﾞｯﾃﾘｰ・電源ﾕﾆｯﾄ・目地材交換 | 5 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.002 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.001 | 4680.008
[13 empty] | ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ・昇降ﾁｪｰﾝ・ｴﾝｺｰﾀﾞｰ等交換 | 7 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 14625.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36562.5625
[13 empty] | CPU本体+操作パネル・減速機等交換 | 10 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 14332.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332.5245 | 57330.098
[11 empty] | メーカーヒア |  | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾟｯｷﾝ交換 | 15 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14625.025
| 108 | a | プール | 飛込みプール | 2009 | 1 | 箇所 | 81212 | 91769.56 | 91769.56 | 0 | 0 | ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換 | 3 | 0.3% | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 1101.2347 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 0 | 275.3087 | 0 | 3579.0128
|  |  |  | 可動床 | [8 empty] | CPUﾊﾞｯﾃﾘｰ・電源ﾕﾆｯﾄ・目地材交換 | 5 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.1565 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0782 | 2936.6259
[13 empty] | ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ・昇降ﾁｪｰﾝ・ｴﾝｺｰﾀﾞｰ等交換 | 7 | 4.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 7892.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19730.4554
[11 empty] | メーカーヒア |  | CPU本体+操作パネル・減速機等交換 | 10 | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 7983.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.9517 | 31935.8069
| 109 |  | プール | メインプール | 2024 | 1 | 箇所 |  | 0 | 0 | メーカーヒア |  | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾟｯｷﾝ交換 | 5 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 25000
| 屋外便所更衣室工事 | [43 empty] | 0
| 110 | a | 外部 | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 26 | m | 0.59 | 0.6667 | 17.3342 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 20 | 193% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 66.91
| 111 | a | 内部・雑 | 各所ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 177.7 | m | 0.42 | 0.4746 | 84.3364 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529 | 50.7705
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 25 | 283.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3468
| 112 | a | 内部 | 塗膜防水 | 2009 | 108.6 | ㎡ | 2.87 | 3.2431 | 352.2007 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 7.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3584 | 101.4338
|  |  |  | （床・壁） | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 35 | 143.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7035
| 113 | a | 内部・床 | 石張り | 2009 | 0.9 | ㎡ | 35.295 | 39.8834 | 35.895 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 4.4151
|  |  |  | 汚垂石 | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 30 | 136.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8531
| 114 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 35.9 | ㎡ | 6.95 | 7.8535 | 281.9406 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 12.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9693 | 51.8771
|  |  |  | 磁器質 | [6 empty] | BELCA P32 |  | 更新 | 50 | 152.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ仕上げ | 2009 | 64 | ㎡ | 4.45 | 5.0285 | 321.824 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 16.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0912 | 64.3648
|  |  |  | 接着剤貼り | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | b | 内部・壁 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 2.3 | ㎡ | 1.5 | 1.695 | 3.8985 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 144.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6294
| 117 | b | 内部・天井 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 37.3 | ㎡ | 1.26 | 1.4238 | 53.1077 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6899
| 118 | a | 内部・雑 | 照明ﾎﾞｯｸｽ（金属製） | 2009 | 5.3 | m | 9.62 | 10.8706 | 57.6142 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 0.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8066 | 3.2264
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 35 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5898
| 119 | b | 内部・雑 | 床点検口（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 2009 | 5 | 箇所 | 19.2 | 21.696 | 108.48 | 0 | 0 | 部分修理 | 15 | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9229
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 50 | 155% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | b | 内部・雑 | ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ製) | 2009 | 20 | 箇所 | 2.52 | 2.8476 | 56.952 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P41 |  | 更新 | 45 | 268.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | a | 外部・壁 | 複層仕上塗材 | 2009 | 76.6 | ㎡ | 1.78 | 2.0114 | 154.0732 |  |  | 上塗り再塗装 | 20 | 76.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.866
[11 empty] | LCC P202 |  | 更新 | 40 | 172.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2386 | 266.2386
| 122 | b | 内部・壁 | 複層仕上塗材 | 2009 | 68.6 | ㎡ | 2.496 | 2.8205 | 193.4849 |  |  | トップコート塗替え | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5759
[11 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 40 | 165.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.0241 | 320.0241
| 123 | a | 外部・建具 | 鋼製両開扉SOP | 2009 | 1 | 箇所 | 240 | 271.2 | 271.2 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8992 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9496 | 71.5968
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 18.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4416 | 73.7664
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 18.4416
[11 empty] | LCC P208 |  | 更新 | ※ | 115.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 124 | a | 外部・建具 | 鋼製片開扉SOP | 2009 | 4 | 箇所 | 105.8 | 119.554 | 478.216 | 0 | 0 | 部品の交換 | 5 | 3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6058 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3029 | 122.4233
[13 empty] | 塗装の塗替え | 10 | 6.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 31.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5623 | 126.249
[13 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ取替 | 20 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | 47.8216
[11 empty] | LCC P209 |  | 更新 | ※ | 120.2% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 125 | a | 外部・建具 | ｽﾃﾝﾚｽ製建具 | 2009 | 1 | 箇所 | 142 | 160.46 | 160.46 | BELCA P29 |  | 付属金物交換 | 5 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 37.2267
|  |  |  | 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 | [6 empty] | 両開框ﾄﾞｱ準用 |  | 更新 | 55 | 133.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | a | 建具 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（ﾒﾗﾐﾝ化粧合板） | 2009 | 2 | 箇所 | 130 | 146.9 | 293.8 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5094 | 129.5658
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3066
| 127 | a | 外部 | 一般塗装（鉄鋼面） | 2009 | 16.5 | ㎡ | 2.58 | 2.9154 | 48.1041 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P203 |  | 更新 | 10 | 239.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 | 460.26
| 128 | a | 内部 | EP塗り | 2009 | 37.3 | ㎡ | 0.68 | 0.7684 | 28.6613 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 20 | 126.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1419 | 72.2838
| 129 | a | 内部 | 樹脂塗装 | 2009 | 11 | ㎡ | 1.46 | 1.6498 | 18.1478 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P216 |  | 更新 | 20 | 109.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8355 | 39.6711
| 130 | a | 内部・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 22.09 | ㎡ | 0.63 | 0.7119 | 15.7259 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1525
|  |  |  | ｱｸﾘﾙ樹脂系 | [6 empty] | BELCA P33 |  | 更新 | 20 | 322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6373 | 101.2746
| 131 | a | 内部・壁 | 石膏ボート | 2009 | 2.3 | ㎡ | 1.546 | 1.747 | 4.0181 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25314 | 1.0125
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 208.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857
| 132 | a | 内部・壁 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 91 | ㎡ | 2.79 | 3.1527 | 286.8957 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9186 | 14.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7557
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 40 | 171% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.5916 | 490.5916
| 133 | a | 内部・天井 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 2009 | 37.3 | ㎡ | 1.45 | 1.6385 | 61.116 | 0 | 0 | 表面の塗装塗替え | 20 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.8237
[13 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4668
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 158.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9912 | 96.9912
| 134 | b | 内部・天井 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | 2009 | 23.9 | ㎡ | 2.79 | 3.1527 | 75.3495 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 234.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6193 | 176.6193
| 135 | a | 内部・雑 | ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ | 2009 | 4.6 | ㎡ | 21 | 23.73 | 109.158 | BELCA P40 |  | 修繕なし | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 48.1387
[11 empty] | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ準用 |  | 更新 | 30 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2116
| 136 | a | 内部・雑 | ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ | 2009 | 2 | 箇所 | 54.3 | 61.359 | 122.718 |  | 0 | 部分修理 | 5 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.4158
[11 empty] | BELCA P40 |  | 更新 | 10 | 126.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 155.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4837 | 621.9348
| 137 | a | 内部・雑 | 固定家具 | 2009 | 2 | 箇所 | 107 | 120.91 | 241.82 | BELCA P40 |  | 部分修理 | 5 | 6.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9857 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.9499
|  |  |  | ｶｳﾝﾀｰ | [6 empty] | 木製準用 |  | 更新 | 40 | 123.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4059 | 298.4059
| 採暖室1・採暖室2・採暖温浴室 | [43 empty] | 0
| 138 | a | 内部・雑 | 各所ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2009 | 143.6 | m | 0.4 | 0.452 | 64.9072 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 39.0741
[11 empty] | BELCA P39 |  | 更新 | 25 | 283.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2066
| 139 | a | 内部 | 天然石張り仕上(湿式) | 2009 | 2.4 | ㎡ | 68.2 | 77.066 | 184.9584 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 33.2925
|  |  |  | 花崗岩 | [6 empty] | BELCA P34 |  | 更新 | ※ | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 140 | a | 内部・床 | ﾀｲﾙ張り | 2009 | 83.5 | ㎡ | 7.771 | 8.7812 | 733.2327 | 0 | 0 | ﾀｲﾙの取替・撤去・処分 | 10 | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 20.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5305 | 82.1221
[11 empty] | LCC P213 |  | 更新 | ※ | 138.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 141 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ仕上げ(接着剤貼り) | 2009 | 128.4 | ㎡ | 4.89 | 5.5257 | 709.4999 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 141.9
|  |  |  | 100角 | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 166.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | a | 内部・壁 | ﾀｲﾙ仕上げ(湿式) | 2009 | 2.4 | ㎡ | 4.64 | 5.2432 | 12.5837 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 4.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 2.1644
|  |  |  | ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | [6 empty] | BELCA P35 |  | 更新 | 50 | 143.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | b | 内部・天井 | 軽量鉄骨下地 | 2009 | 75.6 | ㎡ | 1.26 | 1.4238 | 107.6393 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7576
| 144 | a | 内部・壁 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 2009 | 95.3 | ㎡ | 1.75 | 1.9775 | 188.4557 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 5.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 9.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 | 38.445
[11 empty] | BELCA P36 |  | 更新 | 35 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7211
| 145 | a | 内部・天井 | ﾊﾞｽリブ | 2009 | 54.8 | ㎡ | 6.17 | 6.9721 | 382.0711 | 0 | 0 | 部分修理 | 10 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4621
[11 empty] | BELCA P38 |  | 更新 | 20 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1023 | 1078.2046
| 146 | a | 内部・天井 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 2009 | 54.8 | ㎡ | 1.98 | 2.2374 | 122.6095 | 0 | 0 | 表面の塗装塗替え | 20 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7637
[13 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9426
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 158.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5813 | 194.5813
| 147 | a | 内部・天井 | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り | 2009 | 20.8 | ㎡ | 4.72 | 5.3336 | 110.9389 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕・撤去・処分 | 10 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3266
[11 empty] | LCC P217 |  | 更新 | 40 | 182.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7963 | 202.7963
屋外整備工事
| 148 | a | 外構・舗装 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 2009 | 2524.6 | ㎡ | 6.149 | 6.9484 | 17541.8549 | 0 | 0 | ﾌﾞﾛｯｸの欠け、取替え | 10 | 19.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 3420.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.6617 | 13682.6468
[11 empty] | LCC P220 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 149 | b | 外構・舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 2009 | 584 | ㎡ | 2.37 | 2.6781 | 1564.0104 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | LCC P220 |  | 更新 | ※ | 241.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 150 | a | 外構・舗装 | ﾀｲﾙ舗装 | 2009 | 279 | ㎡ | 3.13 | 3.5369 | 986.7951 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7023 | 85.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8512 | 600.9582
[11 empty] | BELCA P42 |  | 更新 | 35 | 173% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.1555
| 151 | a | 外構・床 | 有機質系塗床材 | 2009 | 400.1 | ㎡ | 3.051 | 3.4476 | 1379.3968 | BELCA P33 |  | 部分修理 | 5 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620.7285
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 | [6 empty] | （内部準用 |  | 更新 | 20 | 249.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.8361 | 6877.6723
| 152 | a | 外構・舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 2009 | 6505 | ㎡ | 2.804 | 3.1685 | 20611.2226 | 0 | 0 | 表層の補修 | 10 | 17.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 3524.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.5191 | 14098.0763
[11 empty] | LCC P219 |  | 更新 | ※ | 293.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 153 | a | 外構・雑 | 雨水排水 | 2009 | 358 | ｍ | 14.259 | 16.1127 | 5768.3359 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 25.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.998 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10457.9929
|  |  |  | U型側溝 | [6 empty] | BELCA P43 |  | 更新 | 40 | 258.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14893.8432 | 14893.8432
| 154 | a | 外構・雑 | 雨水排水 | 2009 | 113 | 箇所 | 104.481 | 118.0635 | 13341.1789 | 0 | 0 | 部分修理 | 5 | 21.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.4364 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20452.0272
|  |  |  | 桝 | [6 empty] | BELCA P43 |  | 更新 | 40 | 218.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29163.8171 | 29163.8171
| 155 | a | 外構・雑 | スイング式アームクレーン | 2025 | 1 | 箇所 | 2000 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | 部分修理 | 3 | 14.5% | [16 empty] | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 1310.8 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 327.7 | 2621.6
[11 empty] | BELCA P26 |  | 更新 | 25 | 113.7% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 合計 |  |  | 0 | 585.001 | 860.3097 | 585.001 | 21653.7363 | 1445.3107 | 11258.6036 | 585.001 | 860.3097 | 102081.9547 | 0 | 1445.3107 | 0 | 11843.6046 | 80036.7086 | 0 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 210674.0376 | 12118.9133 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 49157.3872 | 4038.75 | 860.3097 | 11586.3036 | 0 | 290811.7207 | 211899.7988 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 327.7 | 388595.4693 | 384810.8097 | 327.7 | 0 | 860.3097 | 763936.3223 | 2275998.6916

## 根（電）
3-2. 電気工事 | [6 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
※令和6年度に想定されている修繕・更新については改修工事にて実施するため、合計値から除き、赤文字にて示している。
電気設備 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
T07 | a | 高圧キャビネット （ピラーボックス） | 責任分界点（屋外） | 2025 | 1 | 面 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 13 | 6% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
[12 empty] | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 960
[10 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 111.1% | [15 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 高圧受配電盤 | 受配電盤（屋外） | 2009 | 1 | 面 | 3820 | 4316.6 | 4316.6 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 13 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 776.988
[12 empty] | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.992 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.976
[10 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 111.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.7426
2 | a | 高圧受配電盤 | き電盤・2段積み（屋外） | 2009 | 1 | 面 | 5830 | 6587.9 | 6587.9 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 13 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 1185.822
[12 empty] | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.548 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.644
[10 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 111.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.9206
3 | b | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 三相100kVA | 2009 | 1 | 面 | 1980 | 2237.4 | 2237.4 |  |  | 補助ﾘﾚｰ等交換 | 15 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496
|  |  | NO.1 | [6 empty] | LCC P236 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.8084
4 | b | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 三相100kVA | 2009 | 1 | 面 | 3830 | 4327.9 | 4327.9 |  |  | 補助ﾘﾚｰ等交換 | 15 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.116
|  |  | NO.2、NO.3 | [6 empty] | LCC P236 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.7715
5 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧電灯盤 | 2009 | 1 | 面 | 6640 | 7503.2 | 7503.2 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.32
|  |  | NO.1（単相300kVA） | [6 empty] | LCC P235 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 118.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883.7888
6 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力照明盤 | 2009 | 1 | 面 | 4080 | 4610.4 | 4610.4 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.04
|  |  | （三相300kVA） | [6 empty] | LCC P235 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057.6088
7 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 8520 | 9627.6 | 9627.6 | LCC P235 |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.76
|  |  | NO.1（三相750kVA） | [6 empty] | 三相500kVA準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455.5736
8 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 8570 | 9684.1 | 9684.1 | LCC P235 |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.41
|  |  | NO.2（三相750kVA） | [6 empty] | 三相500kVA準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516.9326
9 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 6540 | 7390.2 | 7390.2 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.02
|  |  | NO.3（三相500kVA） | [6 empty] | LCC P235 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.7572
10 | a | 高圧受配電盤 | 低圧保安非常動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 3080 | 3480.4 | 3480.4 |  |  | 保護継電器等交換・塗装 | 15 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824
[10 empty] | LCC P234 |  | 遮断機等点検・部品交換 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.12
[10 empty] | き電盤（内）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.5284
11 | b | 高圧変圧器盤 | 低圧保安非常電灯盤 | 2009 | 1 | 面 | 5390 | 6090.7 | 6090.7 |  |  | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.07
|  |  | （単相100kVA） | [6 empty] | LCC P234 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 110.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.8607
12 | b | 高圧変圧器盤 | 接地端子盤 1ET-1 | 2009 | 1 | 面 | 87.1 | 98.423 | 98.423 | LCC P263 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 接地端子箱準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 104.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7536 | 102.7536
13 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 2330 | 2632.9 | 2632.9 |  |  | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計等交換 | 15 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.645
|  |  | 単相300kVA | [6 empty] | LCC P238 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 105.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.9753
14 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 2710 | 3062.3 | 3062.3 |  |  | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計等交換 | 15 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.984
|  |  | 三相300kVA | [6 empty] | LCC P239 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.5955
15 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 3980 | 4497.4 | 4497.4 | 0 |  | 温度計交換 | 15 | 2.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8596
|  |  | 三相500kVA | [6 empty] | BELCA P48 |  | 更新 | 35 | 120.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.3566
16 | b | 高圧機器 | 高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 2 | 台 | 4680 | 5288.4 | 10576.8 | LCC P239 |  | 温度計交換 | 15 | 2.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.1472
|  |  | 三相750kVA | [6 empty] | 500kVA準用 |  | 更新 | 35 | 120.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12787.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12787.3512
17 | b | 高圧機器 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ） | 2009 | 1 | 台 | 2950 | 3333.5 | 3333.5 | LCC P239 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ｽｺｯﾄ100kVA | [6 empty] | 三相100kVA準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.178
18 | b | 高圧機器 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ | 2009 | 3 | 台 | 932 | 1053.16 | 3159.48 | LCC P24１ | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 12.8KVar 6％ | [6 empty] | 20KVar準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.4239
19 | a | 高圧機器 | 進相コンデンサー | 2009 | 3 | 台 | 776 | 876.88 | 2630.64 | BELCA P48 |  | 定常修理 | 15 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.064
|  |  | 213KVar | [6 empty] | 300KVar準用 |  | 更新 | 20 | 129.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2014 | 6834.4027
20 | a | 直流電源装置 | 制御弁付シール形据置蓄電池 | 2009 | 1 | 面 | 3937 | 4448.81 | 4448.81 | 0 | 0 | 蓄電池等交換 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 3336.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10009.8225
|  |  | MSE500Ah100V | [6 empty] | LCC P243 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.8648 | 9235.7296
21 | a | 直流電源装置 | 全自動サイリスタ整流器 | 2009 | 1 | 面 | 432 | 488.16 | 488.16 | 0 | 0 | 電磁接触器等交換 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.632
|  |  | 出力50A | [6 empty] | LCC P243 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 105.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9851 | 1031.9702
22 | a | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置 | 発電機設備 | 2009 | 1 | 台 | 6750 | 7627.5 | 7627.5 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝ分解等 | 8 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 2440.8
|  |  | 3φ200V230KVA 75db | [8 empty] | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ解放等 | 4 | 4% | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 915.3 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 2745.9
[12 empty] | ｵｲﾙ交換等 | 2 | 2% | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 915.3 |  | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 0 | 152.55 | 2745.9
[10 empty] | LCC P244 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382.6225
23 | b | 電線保護物類 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 2009 | 544 | ｍ | 7.691 | 8.6908 | 4727.8115 | 0 | 0 | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 鋼製500W | [6 empty] | LCC P249 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
24 | b | 電線保護物類 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 2009 | 338 | ｍ | 12.253 | 13.8459 | 4679.9108 | 0 | 0 | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 鋼製1000W | [6 empty] | LCC P249 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
25 | b | 開閉器箱 | 手元盤 | 2009 | 1 | 面 | 114 | 128.82 | 128.82 | LCC P233 開閉器箱 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | MCCB3P225AF/NT WP | [6 empty] | 主幹3P100A×2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 122.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5469
26 | b | 制御盤 | 動力盤 | 2009 | 16 | 面 | 2729 | 3083.77 | 49340.32 |  | 0 | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.032
|  |  | （直入3.7kW以下7回路） | [6 empty] | P233 制御盤 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55458.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55458.5197
27 | b | 配管類 | 露出BOX | 2009 | 31 | 個 | 2.26 | 2.5538 | 79.1678 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P59 |  | 更新 | 60 | 146.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | b | 分電盤 | 電灯分電盤(屋内） | 2009 | 17 | 面 | 1759 | 1987.67 | 33790.39 |  | 0 | 部分交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.039
[10 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 30 | 144.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48759.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48759.5328
29 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 504 | 台 | 10.034 | 11.3384 | 5714.5637 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1651 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1371.4953
|  |  | FHF32W×1 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
30 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 244 | 台 | 16.117 | 18.2122 | 4443.7792 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5023 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1066.507
|  |  | FHF32W×2 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
31 | b | 照明器具 | 蛍光灯 | 2009 | 63 | 台 | 8.045 | 9.0908 | 572.7235 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0906 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 120.2719
|  |  | FL | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
32 | b | 照明器具 | 蛍光灯（ｺﾝﾊﾟｸﾄ形） | 2009 | 1084 | 台 | 17.943 | 20.2756 | 21978.7396 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.5118 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 4615.5353
|  |  | FHP、FPL、FHT、FML | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
33 | b | 照明器具 | ﾊﾛｹﾞﾝ灯 | 2009 | 55 | 台 | 24.663 | 27.8692 | 1532.8054 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | JDR、JD | [6 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 25 | 167.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
34 | b | 照明器具 | ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ | 2009 | 5 | 台 | 4.72 | 5.3336 | 26.668 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 5.6003
|  |  | 40W×4 | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
35 | b | 照明器具 | HID灯(直付形) | 2009 | 228 | 台 | 109.228 | 123.4276 | 28141.5019 | 0 | 0 | ランプ交換 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 2814.1502
|  |  | MF | [6 empty] | LCC P230 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 107.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
36 | b | 照明器具 | 電球型蛍光灯 | 2009 | 23 | 台 | 7.731 | 8.736 | 200.9287 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.065 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 42.195
|  |  | EFD | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
37 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 9 | 台 | 6.148 | 6.9472 | 62.5252 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 15.006
|  |  | FHF16W×1 | [6 empty] | LCC P228 221 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 122.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
T01 | a | 照明器具 | プール以外 | 2025 |  |  |  |  | 67000 |  |  | ランプ交換 | 5 | 5% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400
|  |  | LED | [8 empty] | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | [15 empty] | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | a | 照明器具 | メインプール | 2025 |  |  |  |  | 64000 |  |  | ランプ交換 | 5 | 5% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800
|  |  | LED | [8 empty] | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | [15 empty] | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03 | a | 照明器具 | サブプール | 2025 |  |  |  |  | 36700 |  |  | ランプ交換 | 5 | 5% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 |  | 1835 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340
|  |  | LED | [8 empty] | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | [15 empty] | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | a | 照明器具 (非常照明) | 非常灯 | 2009 | 236 | 台 | 9.659 | 10.9147 | 2575.8621 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ、JD | [6 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 25 | 167.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.4173
39 | b | 照明器具 (非常照明) | 非常灯（蓄電池別置形） | 2009 | 34 | 台 | 18.585 | 21.001 | 714.0357 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | IL60W | [6 empty] | LCC P231 031 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 140.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.364 | 1000.364
40 | a | 照明器具 (非常照明) | 非常灯 | 2009 | 15 | 台 | 3.89 | 4.3957 | 65.9355 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 32.3084
|  |  | ミニ電球 | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1996
41 | a | 照明器具 (非常照明) | 非常灯(蓄電池組込形) | 2009 | 21 | 台 | 33.614 | 37.9838 | 797.6602 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9064 | 223.3449
|  |  | FHF32W×1 | [8 empty] | 蓄電池交換 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.532 | 1116.7243
[10 empty] | LCC P231 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 109.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8426
42 | a | 照明器具 (誘導灯) | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形（B級） | 2009 | 106 | 台 | 31.821 | 35.9577 | 3811.5194 |  |  | ランプ交換 | 7 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 228.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.7279
[12 empty] | 蓄電池交換 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3039 | 5336.1271
[10 empty] | LCC P232 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.975
43 | a | 照明器具 (誘導灯) | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形（C級） | 2009 | 7 | 台 | 17.143 | 19.3716 | 135.6011 |  |  | ランプ交換 | 7 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 8.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3402
[12 empty] | 蓄電池交換 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 189.8416
[10 empty] | LCC P231 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 113.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5005
44 | b | 照明器具 (誘導灯) | 客席誘導灯 | 2009 | 75 | 台 | 2.91 | 3.2883 | 246.6225 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | IL５W×1 | [6 empty] | LCC P231 031 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 140.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5181 | 345.5181
45 | b | 照明制御装置 | 誘導灯信号装置 | 2009 | 1 | 台 | 54.7 | 61.811 | 61.811 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | P232 照明制御装置 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0417
46 | a | 構内交換 | デジタル電話交換機 | 2009 | 1 | 台 | 463 | 523.19 | 523.19 | 0 | 0 | 蓄電池交換 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313.914
|  |  | 外線20L、内線30L | [6 empty] | LCC P252 111 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 114.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6221 | 1201.2442
47 | a | 構内交換 | 一般電話機（アナログ） | 2009 | 26 | 台 | 9.05 | 10.2265 | 265.889 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 電話機（一般型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6855 | 625.3709
48 | a | 構内交換 | デジタル多機能電話機 | 2009 | 3 | 台 | 15.8 | 17.854 | 53.562 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 電話機（多機能型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 114.3013
49 | a | 構内交換 | コードレス電話機セット | 2009 | 1 | 台 | 31.1 | 35.143 | 35.143 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VB-W400B同等品 | [6 empty] | 電話機（多機能型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 74.9952
50 | a | 構内交換 | 留守番電話機 | 2009 | 1 | 台 | 14 | 15.82 | 15.82 | LCC P252 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | AT-D770同等品 | [6 empty] | 電話機（一般型）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6043 | 37.2086
51 | b | 構内交換 | 端子盤(50P) | 2009 | 2 | 面 | 67.5 | 76.275 | 152.55 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1T-1、1T-4 | [6 empty] | LCC P252 621 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 117% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4835 | 178.4835
52 | b | 構内交換 | 端子盤(30P) | 2009 | 2 | 面 | 78.7 | 88.931 | 177.862 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1T-2、MDF | [6 empty] | LCC P252 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6558 | 211.6558
53 | b | 構内交換 | 端子盤(10P) | 2009 | 2 | 面 | 127 | 143.51 | 287.02 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1T-3、2T-1 | [6 empty] | LCC P252 30P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.5538 | 341.5538
54 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 927 | 1047.51 | 1047.51 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | BS | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 114.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.494 | 2402.9879
55 | a | テレビ共同受信 | アンテナマスト(壁掛取付形) | 2009 | 2 | 本 | 170 | 192.1 | 384.2 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3756 | 1012.7512
56 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 72.9 | 82.377 | 82.377 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | UHF | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 123.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 203.1417
57 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 72.9 | 82.377 | 82.377 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FM | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 123.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5708 | 203.1417
58 | a | テレビ共同受信 | アンテナ | 2009 | 1 | 本 | 45.5 | 51.415 | 51.415 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | AMホイップ | [6 empty] | LCC P256 FM準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 123.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3947 | 126.7894
59 | a | テレビ共同受信 | 増幅器 | 2009 | 7 | 台 | 119.5 | 135.035 | 945.245 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | U・BS、AM、FM | [6 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.5678 | 2259.1355
60 | a | テレビ共同受信 | 分配器 | 2009 | 8 | 個 | 8.484 | 9.5869 | 76.6954 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 132% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2379 | 202.4758
61 | a | テレビ共同受信 | 分岐器 | 2009 | 5 | 個 | 4.9 | 5.537 | 27.685 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 130.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0736 | 72.1471
62 | a | テレビ共同受信 | 直列ユニット | 2009 | 40 | 個 | 5.36 | 6.0568 | 242.272 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P2５７ |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 125.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5668 | 607.1336
63 | a | テレビ共同受信 | 機器収容箱 | 2009 | 1 | 面 | 96.1 | 108.593 | 108.593 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TV2-1 | [6 empty] | LCC P2５７ |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 122.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0264 | 266.0528
64 | a | 誘導支援（呼出） | 呼出表示機 | 2009 | 1 | 面 | 137 | 154.81 | 154.81 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6091
65 | a | 非常警報 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込型 | 2009 | 8 | 個 | 8.93 | 10.0909 | 80.7272 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P261 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8283
66 | a | 誘導支援（呼出） | 呼出し押ボタン | 2009 | 10 | 個 | 6.4 | 7.232 | 72.32 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552
67 | a | 誘導支援（呼出） | 廊下灯 | 2009 | 8 | 個 | 2.29 | 2.5877 | 20.7016 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 041 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0426 | 52.0852
68 | a | 誘導支援（呼出） | 復旧押ボタン | 2009 | 8 | 個 | 2.93 | 3.3109 | 26.4872 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 121.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555
69 | a | 非常警報 | 非常通報表示盤 | 2009 | 1 | 台 | 256 | 289.28 | 289.28 | LCC P255 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 呼出表示機準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2477
70 | a | 非常警報 | 非常通報押しボタン | 2009 | 98 | 個 | 6.4 | 7.232 | 708.736 | LCC P256 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 呼出し押ボタン準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6096
71 | a | 誘導支援（ｲﾝﾀｰﾎﾝ） | ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 2009 | 3 | 台 | 32.3 | 36.499 | 109.497 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 125.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4187
72 | a | 誘導支援（ｲﾝﾀｰﾎﾝ） | ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 2009 | 49 | 台 | 18.3 | 20.679 | 1013.271 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （玄関子機） | [6 empty] | LCC P255 031 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.9291
73 | a | 拡声 | ﾘﾓｺﾝマイク | 2009 | 1 | 個 | 32.4 | 36.612 | 36.612 | BELCA P55 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ準用 |  | 更新 | 25 | 133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.694
74 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 2009 | 136 | 個 | 11.3 | 12.769 | 1736.584 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.9934
75 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 2009 | 42 | 個 | 5.37 | 6.0681 | 254.8602 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9856
76 | a | 拡声 | ホーン型ｽﾋﾟｰｶ | 2009 | 15 | 個 | 13.5 | 15.255 | 228.825 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 15W | [6 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3776
77 | b | 拡声 | ｱｯﾃﾈｰﾀ | 2009 | 32 | 個 | 2.97 | 3.3561 | 107.3952 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P55 |  | 更新 | 30 | 127.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3585
78 | a | 拡声 | 非常業務用アンプ架 | 2009 | 1 | 台 | 1910 | 2158.3 | 2158.3 | LCC P255 |  | 付属品交換 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 431.66
|  |  | 780W ３０回線 | [6 empty] | 増幅器480W準用 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.3154 | 4480.6308
79 | b | 拡声 | 通信機器総合盤 | 2009 | 1 | 台 | 6940 | 7842.2 | 7842.2 | LCC P234 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 計器用変圧編流器盤 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 117.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9214.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9214.585
80 | a | 情報表示 | 親時計4回線 | 2009 | 1 | 台 | 245 | 276.85 | 276.85 | 0 | 0 | 蓄電池交換等 | 5 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.055
[10 empty] | LCC P253 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7092 | 571.4184
81 | a | 情報表示 | 子時計壁掛形 | 2009 | 26 | 台 | 7.083 | 8.0038 | 208.0985 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P253 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 114.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8971 | 477.7942
82 | a | 防犯・入退室管理 | カメラ（固定レンズ付） | 2009 | 11 | 台 | 76.8 | 86.784 | 954.624 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗA | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 106.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 1019.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5384 | 4078.1537
83 | a | 防犯・入退室管理 | カメラ（固定レンズ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付） | 2009 | 2 | 台 | 68.5 | 77.405 | 154.81 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗB | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 113% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 174.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9353 | 699.7412
84 | a | 防犯・入退室管理 | カメラ（電動ｽﾞｰﾑ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付） | 2009 | 9 | 台 | 154.5 | 174.585 | 1571.265 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗC | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 104.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 1645.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1145 | 6580.4578
85 | a | 防犯・入退室管理 | ﾓﾆﾀ装置 | 2009 | 3 | 組 | 251.334 | 284.0074 | 852.0223 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 131.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 1120.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.4093 | 4481.6371
86 | a | 防犯・入退室管理 | ITV架 | 2009 | 1 | 組 | 2330 | 2632.9 | 2632.9 | 0 | 0 | CRT等交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 631.896
[10 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 102% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.558 | 5371.116
87 | a | 自動火災報知 | 防災監視盤 | 2009 | 1 | 面 | 1680 | 1898.4 | 1898.4 | LCC P259 |  | 蓄電池等交換 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 265.776
|  |  | 複合GR型510アドレス | [6 empty] | 火報受信機R型500L |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 109.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.748
88 | a | 自動火災報知 | 中継器 | 2009 | 2 | 台 | 363 | 410.19 | 820.38 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | R-1、R-2 | [6 empty] | P259 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 119.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.6356
89 | a | 自動火災報知 | 表示盤 | 2009 | 2 | 台 | 299 | 337.87 | 675.74 | LCC P259 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 510アドレス | [6 empty] | 副受信機100L |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 136.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3851
90 | a | 自動火災報知 | 機器収容箱 | 2009 | 33 | 面 | 12.682 | 14.3307 | 472.9118 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P58 |  | 更新 | 20 | 174.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8123 | 1647.6246
91 | a | 自動火災報知 | 光電式スポット型感知器 | 2009 | 247 | 個 | 11.395 | 12.8763 | 3180.4584 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 105.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.2032
92 | a | 自動火災報知 | 差動式スポット型感知器 | 2009 | 17 | 個 | 4.44 | 5.0172 | 85.2924 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9506
93 | a | 自動火災報知 | 定温式スポット型感知器 | 2009 | 174 | 個 | 4.524 | 5.1121 | 889.5089 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 142.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.6606
94 | a | 自動火災報知 | 表示灯 | 2009 | 2 | 個 | 3.1 | 3.503 | 7.006 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P58 |  | 更新 | 20 | 156.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9784 | 21.9568
95 | a | 自動閉鎖 | 自動閉鎖装置 | 2009 | 16 | 台 | 14.9 | 16.837 | 269.392 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P261 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0912
96 | b | 音響 | 音響調整卓（置台付） | 2009 | 1 | 台 | 1590 | 1796.7 | 1796.7 | LCC P253 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | AV操作卓 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
97 | b | 音響 | 電力増幅架 | 2009 | 1 | 台 | 3590 | 4056.7 | 4056.7 |  |  | 付属品交換 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 405.67
[10 empty] | P255 051 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
98 | b | 音響 | 入出力コネクター架 | 2009 | 1 | 台 | 655 | 740.15 | 740.15 | LCC P254 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 接続盤 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
99 | b | 音響 | メインスピーカー | 2009 | 19 | 個 | 150.316 | 169.8571 | 3227.2845 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
100 | b | 音響 | 音響機器架 | 2009 | 1 | 面 | 774 | 874.62 | 874.62 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | P253 AV操作卓 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
101 | b | 音響 | 接続盤 | 2009 | 3 | 面 | 125 | 141.25 | 423.75 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
102 | b | 音響 | サブスピーカー | 2009 | 10 | 個 | 20.4 | 23.052 | 230.52 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
103 | b | 音響 | モニタースピーカー（壁付） | 2009 | 2 | 個 | 17.4 | 19.662 | 39.324 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
104 | b | 音響 | マイクコンセント | 2009 | 6 | 個 | 10.5 | 11.865 | 71.19 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
105 | b | 音響 | ダイナミックマイクロホン | 2009 | 4 | 個 | 8.145 | 9.2038 | 36.8154 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
106 | b | 音響 | ワイヤレスアンテナ | 2009 | 10 | 個 | 6.6 | 7.458 | 74.58 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 121.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
107 | b | 音響 | 水中スピーカ | 2009 | 8 | 個 | 58.4 | 65.992 | 527.936 | LCC P255 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 一般スピーカー準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
108 | b | 音響 | ワイヤレスマイクロホン | 2009 | 2 | 個 | 16.95 | 19.1535 | 38.307 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P254 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
T04 | a | 特殊音響装置 |  | 2025 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 5% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 4000
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | [15 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
109 | a | 入退室管理 | 入退場管理設備 | 2009 | 1 | 式 | 52070 | 58839.1 | 58839.1 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | 更新・撤去・処分 | 8 | 102.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 60486.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60486.5948 | 241946.3792
T05 | a | 大型映像装置 |  | 2025 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 1% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | [15 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000
110 | a | 案内情報設備 | 案内情報設備 | 2025 |  |  |  |  | 40000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 1% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 1600
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000
111 | b | 水泳競技 運営システム | 水泳競技システム | 2009 | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | ※別途改修工事検討 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
112 | b | 水泳競技 運営システム | ｼﾝｸﾛ・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ競技システム | 2009 | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | ※別途改修工事検討 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
113 | b | 水泳競技 運営システム | 競技ﾃﾞｰﾀ処理システム | 2009 | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | メーカーヒア |  | ※別途改修工事検討 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
T06 | a | 水泳競技 運営システム |  | 2025 |  |  |  |  | 300000 |  |  | 付属品交換 | 5 | 5% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 60000
[12 empty] | 更新・撤去・処分 | 15 | 110% | [15 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000
114 | b | 避雷 | 鬼より銅線 | 2009 | 825 | m | 2.37 | 2.6781 | 2209.4325 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P262 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.3622 | 2989.3622
115 | b | 避雷 | 接地端子箱 | 2009 | 3 | 個 | 53.2 | 60.116 | 180.348 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P262 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 108.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.399 | 196.399
116 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 750 | m | 0.193 | 0.21809 | 163.5675 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1953 | 227.1953
117 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 11539 | m | 0.225 | 0.25425 | 2933.7907 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031.0285 | 4031.0285
118 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 982 | m | 0.265 | 0.29945 | 294.0599 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6858 | 401.6858
119 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 148 | m | 0.37 | 0.4181 | 61.8788 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5264 | 84.5264
120 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 259 | m | 0.49 | 0.5537 | 143.4083 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7446 | 193.7446
121 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 533 | m | 0.544 | 0.61472 | 327.6458 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.803 | 433.803
122 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 86 | m | 0.86 | 0.9718 | 83.5748 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9009 | 109.9009
123 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 33 | m | 1.19 | 1.3447 | 44.3751 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2 | [6 empty] | 100mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7764 | 57.7764
124 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 76 | m | 1.71 | 1.9323 | 146.8548 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2049 | 191.2049
125 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 792 | m | 0.286 | 0.32318 | 255.9586 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜-2C | [6 empty] | LCC P222 3C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.9606 | 341.9606
126 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 113 | m | 0.379 | 0.42827 | 48.3945 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜-3C | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6551 | 64.6551
127 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 693 | m | 0.363 | 0.41019 | 284.2617 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜-2C | [6 empty] | LCC P222 3C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.9208 | 378.9208
128 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 16165 | m | 0.487 | 0.55031 | 8895.7612 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜-3C | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11858.0496 | 11858.0496
129 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 339 | m | 1.211 | 1.3684 | 463.8978 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.0058 | 591.0058
130 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 507 | m | 1.592 | 1.799 | 912.0727 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.8927 | 1162.8927
131 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 386 | m | 2.222 | 2.5109 | 969.192 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.2743 | 1218.2743
132 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 863 | m | 3.055 | 3.4522 | 2979.2054 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2 | [6 empty] | 100mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655.4851 | 3655.4851
133 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 1512 | m | 4.53 | 5.1189 | 7739.7768 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496.7061 | 9496.7061
134 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 2143 | m | 6.004 | 6.7845 | 14539.2264 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 150㎜2 | [6 empty] | 200mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17417.9932 | 17417.9932
135 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 954 | m | 7.801 | 8.8151 | 8409.634 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 200㎜2 | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.7416 | 10074.7416
136 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 394 | m | 8.98 | 10.1474 | 3998.0756 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 250㎜2 | [6 empty] | 200mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.6946 | 4789.6946
137 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 21 | m | 0.517 | 0.58421 | 12.2684 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 15.63
138 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 2736 | m | 0.641 | 0.72433 | 1981.7669 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.771 | 2524.771
139 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 368 | m | 0.713 | 0.80569 | 296.4939 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.7333 | 377.7333
140 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 3006 | m | 0.5 | 0.565 | 1698.39 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.7489 | 2163.7489
141 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 368 | m | 0.713 | 0.80569 | 296.4939 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.7333 | 377.7333
142 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 203 | m | 0.848 | 0.95824 | 194.5227 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-4C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8219 | 247.8219
143 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 1856 | m | 0.55 | 0.6215 | 1153.504 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.5641 | 1469.5641
144 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 58 | m | 0.859 | 0.97067 | 56.2989 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7247 | 71.7247
145 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 2749 | m | 0.732 | 0.82716 | 2273.8628 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.9013 | 2896.9013
146 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 97 | m | 0.982 | 1.1097 | 107.637 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2-2C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1296 | 137.1296
147 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 351 | m | 5.22 | 5.8986 | 2070.4086 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 325㎜2-1C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.7006 | 2637.7006
148 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 2823 | m | 0.641 | 0.72433 | 2044.7836 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.0991 | 2607.0991
149 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 39 | m | 1.39 | 1.5707 | 61.2573 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | 5.5mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4905 | 77.4905
150 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 577 | m | 0.932 | 1.0532 | 607.6733 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.7067 | 768.7067
151 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 48 | m | 1.37 | 1.5481 | 74.3088 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2-3C | [6 empty] | LCC P223 2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0006 | 94.0006
152 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 833 | m | 1.164 | 1.3153 | 1095.6616 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-2C | [6 empty] | 5.5mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 126.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.0119 | 1386.0119
153 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 156 | m | 1.91 | 2.1583 | 336.6948 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 14㎜2-2C | [6 empty] | 38mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3503 | 402.3503
154 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 148 | m | 2.486 | 2.8092 | 415.7586 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 22㎜2-2C | [6 empty] | 38mm2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.8316 | 496.8316
155 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 185 | m | 3.56 | 4.0228 | 744.218 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.3405 | 889.3405
156 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 113 | m | 5.32 | 6.0116 | 679.3108 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 118.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.2661 | 802.2661
157 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FP-C) | 2009 | 247 | m | 7.87 | 8.8931 | 2196.5957 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2-2C | [6 empty] | LCC P223 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 117.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.9999 | 2580.9999
158 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FPT) | 2009 | 48 | m | 3.973 | 4.4895 | 215.4955 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | EM-FP-C 38㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5171 | 257.5171
159 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FPT) | 2009 | 130 | m | 5.88 | 6.6444 | 863.772 | LCC P223 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 60㎜2 | [6 empty] | EM-FP-C 38㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 119.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2075 | 1032.2075
160 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 245 | m | 0.33 | 0.3729 | 91.3605 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25㎜2-2C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4131 | 120.4131
161 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 51 | m | 0.362 | 0.40906 | 20.8621 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-2C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4962 | 27.4962
162 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 75 | m | 0.504 | 0.56952 | 42.714 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-4C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2971 | 56.2971
163 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 116 | m | 0.67 | 0.7571 | 87.8236 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-6C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7515 | 115.7515
164 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 48 | m | 0.774 | 0.87462 | 41.9818 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-8C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.332 | 55.332
165 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 116 | m | 1.349 | 1.5244 | 176.8269 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2㎜2-15C | [6 empty] | 2㎜2-10C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2286 | 230.2286
166 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 9 | m | 0.583 | 0.65879 | 5.9291 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.65㎜-5P | [6 empty] | LCC P224 10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6426 | 7.6426
167 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 100 | m | 0.44 | 0.4972 | 49.72 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-1P | [6 empty] | 0.65㎜-1P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0282 | 66.0282
168 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 253 | m | 0.578 | 0.65314 | 165.2444 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-2P | [6 empty] | 0.65㎜-2P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4446 | 219.4446
169 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 742 | m | 0.647 | 0.73111 | 542.4836 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-3P | [6 empty] | 0.65㎜-2P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.4182 | 720.4182
170 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 1977 | m | 0.785 | 0.88705 | 1753.6979 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-5P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.5165 | 2260.5165
171 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 250 | m | 1.054 | 1.191 | 297.755 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-10P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8062 | 383.8062
172 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 1216 | m | 0.505 | 0.57065 | 693.9104 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-1P | [6 empty] | 0.65㎜-1P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.513 | 921.513
173 | b | 電線類 | ケーブル（EM-FCPEES) | 2009 | 96 | m | 1.51 | 1.7063 | 163.8048 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-10P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1444 | 211.1444
174 | b | 電線類 | ケーブル（EM-MVVS) | 2009 | 9 | m | 0.453 | 0.51189 | 4.607 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25m㎡-2C | [6 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444 | 6.0444
175 | b | 電線類 | ケーブル（EM-TIEF) | 2009 | 903 | m | 0.249 | 0.28137 | 254.0771 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.65㎜-2C | [6 empty] | LCC P246 TIVF準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6264 | 350.6264
176 | b | 電線類 | ケーブル（EM-UTP) | 2009 | 266 | m | 0.348 | 0.39324 | 104.6018 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.5mm-4P | [6 empty] | UPTケーブル |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3045 | 143.3045
177 | b | 電線類 | ケーブル（EM-S-5C-FB) | 2009 | 3184 | m | 0.501 | 0.56613 | 1802.5579 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.956 | 2364.956
178 | b | 電線類 | ケーブル（EM-S-7C-FB) | 2009 | 1280 | m | 0.958 | 1.0825 | 1385.6512 |  |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P248 5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.9744 | 1817.9744
179 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 349 | m | 0.305 | 0.34465 | 120.2828 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-2C | [6 empty] | 1.2mm-5P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1649 | 155.1649
180 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 3664 | m | 0.425 | 0.48025 | 1759.636 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-3C | [6 empty] | 1.2mm-5P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.9304 | 2269.9304
181 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 3091 | m | 0.88 | 0.9944 | 3073.6904 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-5P | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.0606 | 3965.0606
182 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 998 | m | 1.426 | 1.6114 | 1608.1572 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-10P | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.3721 | 2005.3721
183 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 93 | m | 1.975 | 2.2317 | 207.5528 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-15P | [6 empty] | 1.2mm-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8183 | 258.8183
184 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 17 | m | 2.302 | 2.6013 | 44.2214 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-20P | [6 empty] | 1.2mm-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1441 | 55.1441
185 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 866 | m | 0.233 | 0.26329 | 228.0091 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-2C | [6 empty] | 1.2mm-2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6364 | 309.6364
186 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 551 | m | 0.323 | 0.36499 | 201.1095 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-4C | [6 empty] | 1.2mm-2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1067 | 273.1067
187 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 3287 | m | 0.302 | 0.34126 | 1121.7216 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-2C | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.298 | 1523.298
188 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 192 | m | 0.427 | 0.48251 | 92.6419 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-3C | [6 empty] | LCC P248 4C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 134.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5107 | 124.5107
189 | b | 電線類 | ケーブル（UTP EM-CAT5) | 2009 | 929 | m | 0.35 | 0.3955 | 367.4195 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | UPTケーブル |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3647 | 503.3647
190 | b | 電線類 | ケーブル（UTP EM-CAT6e-4P) | 2009 | 363 | m | 0.41 | 0.4633 | 168.1779 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | UPTケーブル |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4037 | 230.4037
191 | b | 電線類 | ケーブル（L-4E5AT-EM) | 2009 | 308 | m | 0.536 | 0.60568 | 186.5494 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7529 | 244.7529
192 | b | 電線類 | ケーブル（L-4E6AT-EM) | 2009 | 96 | m | 0.49 | 0.5537 | 53.1552 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7396 | 69.7396
193 | b | 電線類 | ケーブル（L-4E4-8AT-EM) | 2009 | 524 | m | 1.644 | 1.8577 | 973.4453 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.1602 | 1277.1602
194 | b | 電線類 | ケーブル（4S6-EM) | 2009 | 80 | m | 0.561 | 0.63393 | 50.7144 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5373 | 66.5373
195 | b | 電線類 | ケーブル（4S8-EM) | 2009 | 8 | m | 0.68 | 0.7684 | 6.1472 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0651 | 8.0651
196 | b | 電線類 | ケーブル（4S10-EM) | 2009 | 200 | m | 0.716 | 0.80908 | 161.816 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3026 | 212.3026
197 | b | 電線類 | ケーブル（4S14F) | 2009 | 4350 | m | 0.857 | 0.96841 | 4212.5835 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526.9096 | 5526.9096
198 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CAT5e-4P) | 2009 | 844 | m | 0.337 | 0.38081 | 321.4036 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | UPTケーブル準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.323 | 440.323
199 | b | 電線類 | ケーブル（CO-SPEV-SB0.3-5P) | 2009 | 125 | m | 0.663 | 0.74919 | 93.6488 | LCC P247 |  | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-FCPEE 10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5561 | 121.5561
200 | b | 電線類 | ケーブル（ﾄﾗｲｷｼｬﾙ) | 2009 | 691 | m | 0.43 | 0.4859 | 335.7569 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5131 | 440.5131
201 | b | 電線類 | ケーブル（4E6-EM) | 2009 | 800 | m | 0.54 | 0.6102 | 488.16 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.4659 | 640.4659
202 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE-S) | 2009 | 117 | m | 0.49 | 0.5537 | 64.7829 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25mm-4C | [6 empty] | EM-CEE 2mm2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3839 | 85.3839
203 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 377 | m | 1.38 | 1.5594 | 587.8938 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.25mm-20C | [6 empty] | EM-CEE 2-10C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.4377 | 765.4377
204 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 117 | m | 0.71 | 0.8023 | 93.8691 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.75mm-5P | [6 empty] | EM-FPCEE 0.65-10P |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9973 | 120.9973
205 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 23 | m | 1.56 | 1.7628 | 40.5444 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 15.8123
|  |  | G16(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8432
206 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 37 | m | 2.06 | 2.3278 | 86.1286 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1967 | 33.5902
|  |  | G22(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7523
207 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 158 | m | 2.69 | 3.0397 | 480.2726 | 0 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4354 | 187.3063
|  |  | G28(露出) | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3422
208 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 9 | m | 3.24 | 3.6612 | 32.9508 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 12.8508
|  |  | G36(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.197
209 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 3 | m | 4.33 | 4.8929 | 14.6787 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 5.7247
|  |  | G42(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5795
210 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 39 | m | 5.89 | 6.6557 | 259.5723 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 101.2332
|  |  | G54(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.9204
211 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 16 | m | 7.06 | 7.9778 | 127.6448 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 38.2934
|  |  | G70(露出) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0222
212 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 57 | m | 10.6 | 11.978 | 682.746 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2746 | 204.8238
|  |  | G92(露出) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.5067
213 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 66 | m | 9.3 | 10.509 | 693.594 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3594 | 208.0782
|  |  | G92(隠蔽) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.4661
214 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 322 | m | 10.4 | 11.752 | 3784.144 | LCC P249 | 0 | 塗装 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4144 | 1135.2432
|  |  | G104(隠蔽) | [6 empty] | G82（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.3346
215 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 274 | m | 0.96 | 1.0848 | 297.2352 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP50(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
216 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 28 | m | 1.13 | 1.2769 | 35.7532 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP65(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
217 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 10 | m | 1.34 | 1.5142 | 15.142 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP80(地中) | [6 empty] | LCC P263 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
218 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 10 | m | 1.8 | 2.034 | 20.34 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP100(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
219 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 252 | m | 2.15 | 2.4295 | 612.234 | LCC P263 | 0 | 修繕なし | 0 | [30 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | FEP125(地中) | [6 empty] | FEP80準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 110.6% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
220 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 8436 | m | 0.65 | 0.7345 | 6196.242 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF16(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 146.4% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
221 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 10888 | m | 0.87 | 0.9831 | 10703.9928 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF22(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.9% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
222 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 1809 | m | 1.1 | 1.243 | 2248.587 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF28(埋込) | [6 empty] | PF22（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.9% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
223 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 561 | m | 1.07 | 1.2091 | 678.3051 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5288 | 217.0576
|  |  | E19(露出) | [6 empty] | E25（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 141.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 77 | m | 1.44 | 1.6272 | 125.2944 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E25(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 144.3% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
225 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 293 | m | 1.86 | 2.1018 | 615.8274 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5324 | 197.0648
|  |  | E31(露出) | [6 empty] | E25（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 141.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 392 | m | 1.94 | 2.1922 | 859.3424 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E39(隠蔽) | [6 empty] | E25（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 144.3% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
227 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 683 | m | 2.65 | 2.9945 | 2045.2435 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E51(隠蔽) | [6 empty] | E25（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 144.3% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
228 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 166 | m | 3.64 | 4.1132 | 682.7912 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4187 | 204.8374
|  |  | E63(隠蔽) | [6 empty] | E75（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 142.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 32 | m | 4.32 | 4.8816 | 156.2112 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 46.8634
|  |  | E75(隠蔽) | [6 empty] | E75（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 142.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 18 | m | 1.1 | 1.243 | 22.374 | LCC P225 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VE 22（隠蔽） | [6 empty] | PF22（埋込）準用 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.9% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
231 | b | 電線保護物類 | アウトレットボックス | 2009 | 1415 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 3133.942 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (合成樹脂製) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.5% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
232 | b | 電線保護物類 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 261 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 578.0628 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P226 |  | 更新 | ※ | 125.7% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
233 | b | 電線保護物類 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 2009 | 5 | 基 | 244 | 275.72 | 1378.6 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P263 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 114.1% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
234 | b | 電線保護物類 | ﾚｰｽｳｪｲ | 2009 | 552 | m | 2.04 | 2.3052 | 1272.4704 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 40×30 | [6 empty] | BELCA P59 |  | 更新 | 60 | 153.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | b | 配線器具類 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2009 | 470 | 個 | 1.826 | 2.0634 | 969.7886 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2P15AE×2 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.3717
236 | b | 配線器具類 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2009 | 3 | 個 | 3.03 | 3.4239 | 10.2717 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3P30AE×1 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 136.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0517
237 | b | 配管類 | 配線ﾀﾞｸﾄ | 2009 | 11 | m | 3.11 | 3.5143 | 38.6573 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P59 |  | 更新 | 60 | 144.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | b | 配線器具類 | ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 2009 | 93 | 個 | 2.297 | 2.5956 | 241.3917 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 142.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.2246
239 | b | 配線器具類 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2009 | 24 | 個 | 64.638 | 73.0409 | 1752.9826 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 128.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3236
240 | a | 配線器具類 | 熱線センサー | 2009 | 82 | 個 | 12.371 | 13.9792 | 1146.2969 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P57 |  | 更新 | 10 | 130.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 1494.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.7711 | 5979.0844
241 | b | 配線器具類 | OAタップ | 2009 | 16 | 個 | 3.76 | 4.2488 | 67.9808 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2P15A×４ | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 105.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7197
屋外便所設置工事 | [43 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[44 empty] | 0 | [11 empty] | 0
242 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 200 | m | 4.424 | 4.9991 | 999.824 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 100㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.784 | 1226.784
243 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CET) | 2009 | 200 | m | 2.191 | 2.4758 | 495.166 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 38㎜2 | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.4237 | 622.4237
244 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 33 | m | 0.632 | 0.71416 | 23.5673 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0247 | 30.0247
245 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 7 | m | 0.81 | 0.9153 | 6.4071 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2-3C | [6 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1626 | 8.1626
246 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 15 | m | 0.298 | 0.33674 | 5.0511 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.6㎜-2C | [6 empty] | LCC P222 3C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7483 | 6.7483
247 | b | 電線類 | ケーブル（EM-EEF) | 2009 | 47 | m | 0.485 | 0.54805 | 25.7583 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜-3C | [6 empty] | LCC P222 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3359 | 34.3359
248 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 30 | m | 0.671 | 0.75823 | 22.7469 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-5P | [6 empty] | 0.65㎜-10P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3208 | 29.3208
249 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 232 | m | 0.264 | 0.29832 | 69.2102 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-2C | [6 empty] | LCC P248 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9875 | 93.9875
250 | b | 電線類 | ケーブル（EM-HP) | 2009 | 33 | m | 0.371 | 0.41923 | 13.8346 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-3C | [6 empty] | 1.2mm-5P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8466 | 17.8466
251 | b | 電線類 | ケーブル（EM-AE) | 2009 | 20 | m | 0.24 | 0.2712 | 5.424 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.9㎜-2C | [6 empty] | 1.2mm-2C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 135.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3658 | 7.3658
252 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 276 | m | 0.37 | 0.4181 | 115.3956 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 8㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6304 | 157.6304
253 | b | 電線類 | 電線（EM-IE) | 2009 | 7 | m | 0.31 | 0.3503 | 2.4521 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 5.5㎜2 | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3496 | 3.3496
254 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 159 | m | 0.24 | 0.2712 | 43.1208 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.248 | 59.248
255 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 21 | m | 1.24 | 1.4012 | 29.4252 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | E25(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | 60 | 144.3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 7 | m | 1.6 | 1.808 | 12.656 | LCC P225 | 0 | 塗装 | 20 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 4.0499
|  |  | E31(露出) | [6 empty] | E25（屋内露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 65 | 141.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
257 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 35 | m | 0.87 | 0.9831 | 34.4085 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF22(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | 60 | 145.9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | b | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 106 | m | 0.65 | 0.7345 | 77.857 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PF16(埋込) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | 60 | 146.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | b | 電線保護物類 | アウトレットボックス | 2009 | 47 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 104.0956 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  | (合成樹脂製) | [6 empty] | LCC P225 |  | 更新・撤去・処分 | ※ | 145.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
260 | b | 電線保護物類 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 2009 | 2 | 個 | 1.96 | 2.2148 | 4.4296 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[10 empty] | LCC P226 |  | 更新 | ※ | 125.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
261 | b | 配線器具類 | ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 2009 | 3 | 個 | 1.89 | 2.1357 | 6.4071 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1P15A×2 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 142.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1365
262 | a | 配線器具類 | 熱線センサー | 2009 | 5 | 個 | 12.42 | 14.0346 | 70.173 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P57 |  | 更新 | 10 | 130.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 91.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5056 | 366.0224
263 | b | 配線器具類 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2009 | 10 | 個 | 1.733 | 1.9583 | 19.5829 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2P15AE×2 | [6 empty] | LCC P227 |  | 更新・撤去・処分 | 35 | 141.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6315
264 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 8 | 台 | 20.2 | 22.826 | 182.608 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6086 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 43.8259
|  |  | FHF32W×1 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
265 | b | 照明器具 | 蛍光灯(埋込・下面開放) | 2009 | 2 | 台 | 10.2 | 11.526 | 23.052 | 0 | 0 | ランプ交換 | 5 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 5.5325
|  |  | FHF32W×2 | [6 empty] | LCC P228 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 129.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
266 | b | 照明器具 | 蛍光灯（ｺﾝﾊﾟｸﾄ形） | 2009 | 6 | 台 | 19.43 | 21.9559 | 131.7354 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2215 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 27.6644
|  |  | FHP、FPL、FHT、FML | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
267 | a | 誘導支援（ｲﾝﾀｰﾎﾝ） | ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 2009 | 1 | 台 | 14 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （玄関子機） | [6 empty] | LCC P255 031 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3728
268 | a | 誘導支援（呼出） | 呼出し押ボタン | 2009 | 7 | 個 | 6.4 | 7.232 | 50.624 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 110% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6864
269 | a | 誘導支援（呼出） | 廊下灯 | 2009 | 1 | 台 | 2.29 | 2.5877 | 2.5877 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P256 041 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553
270 | a | 誘導支援（呼出） | 復旧押ボタン | 2009 | 1 | 個 | 2.93 | 3.3109 | 3.3109 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 121.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194
271 | a | 非常警報 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込型 | 2009 | 1 | 個 | 8.93 | 10.0909 | 10.0909 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P261 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6035
272 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 2009 | 2 | 台 | 11.9 | 13.447 | 26.894 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 124.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5906
273 | a | 拡声 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 2009 | 1 | 台 | 5.36 | 6.0568 | 6.0568 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 128.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709
274 | a | 拡声 | ホーン型ｽﾋﾟｰｶ | 2009 | 1 | 台 | 13.5 | 15.255 | 15.255 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 15W | [6 empty] | LCC P255 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5585
275 | a | 自動火災報知 | 定温式スポット型感知器 | 2009 | 5 | 個 | 3.74 | 4.2262 | 21.131 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P260 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 142.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0905
276 | a | 自動火災報知 | 機器収容箱 | 2009 | 1 | 面 | 14.2 | 16.046 | 16.046 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P58 |  | 更新 | 20 | 174.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9521 | 55.9043
277 | b | 制御盤 | 動力盤 | 2009 | 1 | 面 | 958 | 1082.54 | 1082.54 |  | 0 | 一部配線用遮断器等交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.254
|  |  | 1P-6 | [6 empty] | LCC P233 制御盤準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.775
278 | b | 分電盤 | 電灯分電盤 | 2009 | 1 | 面 | 1930 | 2180.9 | 2180.9 |  | 0 | 部分交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.09
|  |  | 1L-6 | [6 empty] | BELCA P53 |  | 更新 | 30 | 144.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3147.0387
屋外整備電気設備工事 | [43 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[44 empty] | 0 | [11 empty] | 0
279 | a | 通信・情報 | カメラD | 2009 | 2 | 台 | 181 | 204.53 | 409.06 |  | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 電動ｽﾞｰﾑ付 | [6 empty] | LCC P257 |  | 更新・撤去・処分 | 10 | 105.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 430.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7402 | 1722.9607
280 | a | 避雷・屋外 | HID灯MF400W | 2009 | 22 | 台 | 252.232 | 285.0222 | 6270.4875 |  | 0 | ランプ交換 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2508.195
|  |  | NHT,MT,HID | [6 empty] | LCC P263 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 112.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.5689 | 14121.1379
281 | a | 避雷・屋外 | 蛍光灯 | 2009 | 37 | 台 | 58.12 | 65.6756 | 2429.9972 | LCC P228 |  | ランプ交換 | 5 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0998 | 1190.6986
|  |  | EFD、FPL、FL、FCL | [6 empty] | FLR40W×2 準用 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 127.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.1064
282 | a | 避雷・屋外 | ﾊﾛｹﾞﾝ灯 | 2009 | 6 | 台 | 12.1 | 13.673 | 82.038 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | JD | [6 empty] | BELCA P53 準用 |  | 更新 | 25 | 167.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2496
283 | a | 電線保護物類 | 電線管 | 2009 | 15 | m | 2.06 | 2.3278 | 34.917 | LCC P248 | 0 | 塗装 | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 13.6176
|  |  | G22(露出) | [6 empty] | G28（屋外露出）準用 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9536
284 | b | 電線類 | 電線（EM-IE） | 2009 | 1292 | m | 0.22 | 0.2486 | 321.1912 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0㎜ | [6 empty] | LCC P221 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.3167 | 441.3167
285 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CE) | 2009 | 2072 | m | 0.535 | 0.60455 | 1252.6276 | LCC P222 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | EM-CET 14㎜2準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.8476 | 1595.8476
286 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CEE) | 2009 | 156 | m | 0.605 | 0.68365 | 106.6494 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 3.5㎜2-4C | [6 empty] | 2㎜2-5C準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5639 | 140.5639
287 | b | 電線類 | ケーブル（EM-MEES) | 2009 | 156 | m | 0.506 | 0.57178 | 89.1977 | LCC P248 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2.0m㎡-2C | [6 empty] | EM-S-5C-FB準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 131.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0274 | 117.0274
288 | b | 電線類 | ケーブル（EM-CPEE) | 2009 | 456 | m | 0.478 | 0.54014 | 246.3038 | LCC P224 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 1.2㎜-1P | [6 empty] | 0.65㎜-1P準用 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0915 | 327.0915
[12 empty] | 合計 |  |  | 0 | 152.55 | 0 | 457.65 | 3802.9013 | 1015.644 | 118.4136 | 64891.0523 | 0 | 15323.2205 | 0 | 1320.744 | 654.27 | 270.9636 | 18390.5575 |  | 0 | 1015.644 | 0 | 35270.6619 | 29903.4136 | 152.55 | 0 | 65754.1463 | 40205.4547 | 30591.82 | 0 | 576.0636 | 0 | 203469.7541 | 218996.3069 | 975785 | 64891.0523 | 0 | 152.55 | 23790.6041 | 31105.744 | 0 | 152.55 | 654.27 | 229522.0398 | 1854917.8382

## 根（衛）
3-3. 衛生工事 | [6 empty] | 物価上昇率 | 1.13
※令和6年度に想定されている修繕・更新については改修工事にて実施するため、合計値から除き、赤文字にて示している。
給排水衛生設備 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
1 | a | 給排水衛生・給水給湯ﾀﾝｸ類 | FRP製ﾀﾝｸﾊﾟﾈﾙ形複合板 | 2009 | 1 | 台 | 7580 | 8565.4 | 8565.4 | 準用 |  | 電極、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換他 | 10 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.886 | 2312.658
|  |  | （1.0G、25,000L） | [6 empty] | LCC P292 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.6446
2 | a | 給排水衛生・給水給湯ﾀﾝｸ類 | FRP製ﾀﾝｸ一体形複合板 | 2009 | 1 | 台 | 261 | 294.93 | 294.93 | 準用 |  | 電極、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換他 | 10 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2902 | 123.8706
|  |  | （1.0G、4,000L） | [6 empty] | LCC P292 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 110.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4875
3 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 2 | 組 | 730 | 824.9 | 1649.8 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 2342.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.79
|  |  | (φ80×1,250L/min×45m×7.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 824.9 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 |  | 2887.15
[10 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 101.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8466 | 3355.6932
4 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 1 | 組 | 373 | 421.49 | 421.49 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 598.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.2895
|  |  | (φ40×250L/min×30m×1.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 210.745 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 | 105.3725 | 0 | 0 | 0 |  | 737.6075
[10 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1347 | 868.2694
5 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 2625 | m | 6.593 | 7.4501 | 19556.4862 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（上水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971.0137
6 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 1060 | m | 9.765 | 11.0344 | 11696.517 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（雑用水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.9746
7 | a | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管（HIVP、給水30A) | 2009 | 107 | m | 5.2 | 5.876 | 628.732 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管 | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 123.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7415
8 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁） | 2009 | 190 | 個 | 5.494 | 6.2082 | 1179.5618 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.064
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.5938
9 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（逆止弁） | 2009 | 4 | 個 | 14.38 | 16.2494 | 64.9976 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7679
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8816
10 | a | 衛生・配管付属品 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（SUS) | 2009 | 4 | 個 | 8.185 | 9.2491 | 36.9962 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 20 | 146.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3474 | 108.6948
11 | a | 衛生・配管付属品 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 2009 | 3 | 個 | 3.99 | 4.5087 | 13.5261 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 8 | 142.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 19.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2476 | 76.9906
12 | a | 衛生・配管付属品 | 定水位弁 | 2009 | 3 | 個 | 204.15 | 230.6895 | 692.0685 | 準用 | 0 | 分解整備 | 8 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 311.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4308 | 1245.7233
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 15 | 112.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.9224
13 | b | 給水衛生設備・給水給湯弁類 | 量水器(20A) | 2009 | 12 | 個 | 136.242 | 153.9535 | 1847.4415 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.8262
14 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 減圧弁（水用、20A） | 2009 | 1 | 個 | 137 | 154.81 | 154.81 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 109.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9814 | 339.9628
15 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯ﾀﾝｸ(2,000L) | 2009 | 1 | 基 | 8770 | 9910.1 | 9910.1 | 準用 | 0 | 伝熱管等交換 | 10 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 1882.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.919 | 7531.676
[10 empty] | LCC P293 |  | 更新・撤去・処分 | 25 | 107.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10623.6272
16 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 1 | 組 | 491 | 554.83 | 554.83 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 787.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.6465
|  |  | (φ40×250L/min×30m×1.5㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 277.415 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 | 138.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 970.9525
|  |  | 加圧給湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4749 | 1142.9498
17 | a | 給水衛生設備・給湯器 | 貯湯式電気温水器壁掛型 | 2009 | 2 | 台 | 78.7 | 88.931 | 177.862 | 0 | 0 | ﾀｲﾏ交換・ｻｰﾓ、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換 | 8 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 85.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256.1213
|  |  | （20L) | [8 empty] | ﾋｰﾀｰ交換 | 5 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.0606
[10 empty] | LCC P291 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2452 | 378.4903
18 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(給水、給湯30A) | 2009 | 2080 | m | 4.049 | 4.5754 | 9516.7696 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 137.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13114.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13114.1085
19 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁） | 2009 | 65 | 個 | 10.155 | 11.4751 | 745.8847 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9691
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8693
20 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） | 2009 | 6 | 個 | 21.1 | 23.843 | 143.058 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7438
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4299
21 | a | 衛生・配管付属品 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（SUS) | 2009 | 2 | 個 | 16.7 | 18.871 | 37.742 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 20 | 146.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 110.886
22 | b | 衛生・配管付属品 | 伸縮管継手 | 2009 | 6 | 個 | 44.885 | 50.72 | 304.3203 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 15 | 140.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.9228
23 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 4 | 組 | 230.25 | 260.1825 | 1040.73 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 457.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.803
|  |  | (φ100×1,000L/min×100m×37㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 166.5168 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 | 83.2584 | 0 | 0 | 0 |  | 582.8088
|  |  | 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.2553 | 2210.5105
24 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 3 | 組 | 187 | 211.31 | 633.93 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 900.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.4515
|  |  | (φ50×200L/min×30m×3.7㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 316.965 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 | 158.4825 | 0 | 0 | 0 |  | 1109.3775
|  |  | 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6444 | 1369.2888
25 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 雑排水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 5 | 台 | 170.4 | 192.552 | 852 | 0 | 0 | 電動機等修繕 | 7 | 75.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 1293.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.34
|  |  | (φ50×200L/min×10m×1.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 42% | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 715.68 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 | 357.84 | 0 | 0 | 0 |  | 2504.88
[10 empty] | 準用 |  | 軸封装置鋼管 | 3 | 33.8% | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 1151.904 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 0 | 287.976 | 0 | 3743.688
|  |  | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.976 | 1853.952
26 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 12 | 組 | 187 | 211.31 | 2535.72 | 0 | 0 | 分解整備 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 3600.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001.806
|  |  | (φ50×200L/min×30m×3.7㎾) | [6 empty] | 準用 |  | 軸受交換 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 1267.86 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 | 633.93 | 0 | 0 | 0 |  | 4437.51
|  |  | 湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.5776 | 5477.1552
27 | a | 給水衛生設備・給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 1 | 組 | 480 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 電動機等修繕 | 7 | 56.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 615.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.704
|  |  | (φ80×500L/min×10m×3.7㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 28.9% | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 313.5072 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 | 156.7536 | 0 | 0 | 0 |  | 1097.2752
|  |  | FRP製水槽付排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P290 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.504 | 1177.008
28 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 4046 | m | 4.95 | 5.5935 | 22631.301 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.2602 | 9052.5204
|  |  | 排水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
29 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁） | 2009 | 10 | 個 | 21.68 | 24.4984 | 244.984 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1963
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0821
30 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（逆止弁） | 2009 | 48 | 個 | 31.271 | 35.3362 | 1696.139 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.2873
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.7827
31 | a | 衛生・配管付属品 | 排水金物 | 2009 | 338 | 個 | 7.498 | 8.4727 | 2863.7861 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 20 | 179.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.0874 | 10298.1749
32 | b | 給水衛生設備・排水金物 | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | 2009 | 1 | 組 | 571 | 645.23 | 645.23 |  | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P293 |  | 更新 | 40 | 102.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6512 | 662.6512
33 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 94 | m | 5.432 | 6.1382 | 576.987 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3974 | 230.7948
|  |  | 雨水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
34 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 457 | m | 4.79 | 5.4127 | 2473.6039 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7208 | 989.4416
|  |  | 通気管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
35 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洋風便器（C710FV) | 2009 | 87 | 組 | 50.069 | 56.578 | 4922.2834 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.359 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7235.7566
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 393.7827 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 0 | 98.4457 | 0 | 1279.7937
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 121% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.9629 | 5955.9629
36 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 小便器壁掛けｽﾄｰﾙ個別感知 | 2009 | 47 | 組 | 94.2 | 106.446 | 5002.962 | 0 | 0 | 個別感知装置交換 | 10 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.5995 | 2701.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8104.7984
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 112.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.3352 | 5633.3352
37 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洗面器 | 2009 | 73 | 個 | 28.923 | 32.683 | 2111.379 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0964 | 760.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2280.2893
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0482 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1330.1688
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 422.2758 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 0 | 105.569 | 0 | 1372.3964
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.8679 | 2461.8679
38 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 手洗器 | 2009 | 9 | 個 | 16.944 | 19.1467 | 152.496 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9485 | 57.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.8454
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5491 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.4219
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 6% | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 36.599 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 9.1498 | 0 | 118.9469
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 122.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9601 | 186.9601
39 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 掃除流し | 2009 | 20 | 組 | 46 | 51.98 | 1039.6 | 0 | 0 | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.376 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.316
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 83.168 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 20.792 | 0 | 270.296
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.5796 | 1196.5796
40 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用便器 | 2009 | 10 | 組 | 77.74 | 87.8462 | 878.462 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.954 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1291.3391
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 70.277 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 17.5692 | 0 | 228.4001
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.0775 | 1098.0775
41 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用洗面器 | 2009 | 10 | 組 | 34.8 | 39.324 | 348 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.84
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.24
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 69.6 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 226.2
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.668 | 379.668
42 | a | 給水衛生設備・水栓 | ｼｬﾜｰｾｯﾄ | 2009 | 55 | 組 | 62.4 | 70.512 | 3878.16 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 4964.0448 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 0 | 1241.0112 | 0 | 16133.1456
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 111.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328.0266 | 4328.0266
43 | b | 衛生・衛生器具 | 自動水栓 | 2009 | 88 | 個 | 27.17 | 30.7021 | 2701.7848 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P75 |  | 更新 | 15 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.519
44 | a | 給水衛生設備・水栓 | 横水栓 | 2009 | 20 | 個 | 2.655 | 3.0001 | 60.003 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 76.8038 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 19.201 | 0 | 249.6125
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.924 | 79.924
45 | a | 給水衛生設備・水栓 | 泡沫水栓 | 2009 | 2 | 個 | 41 | 20.5 | 41 | 準用 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 52.48 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 170.56
|  |  | キッチン用水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 124% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 50.84
46 | a | 給水衛生設備・水栓 | 洗顔水栓 | 2009 | 15 | 個 | 5.09 | 5.7517 | 86.2755 |  | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 110.4326 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 0 | 27.6082 | 0 | 358.9061
|  |  | 洗眼水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 108.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4364 | 93.4364
47 | a | 給水衛生設備・水栓 | 自在水栓 | 2009 | 15 | 個 | 2.79 | 3.1527 | 47.2905 | 準用 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 42% | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 79.448 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 258.2061
|  |  | 水飲水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5722 | 61.5722
48 | a | 消火・消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 2009 | 1 | 台 | 854 | 965.02 | 965.02 | 0 | 0 | 分解整備 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.502
|  |  | (φ50×300L/min×65m×7.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 6 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.004
[10 empty] | LCC P301 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7813
49 | b | 消火・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | 2009 | 1005 | 個 | 0.87 | 0.9831 | 988.0155 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P301 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 129.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.4921 | 1278.4921
50 | a | 衛生・消火機器 | 補助散水栓 | 2009 | 32 | 台 | 134.125 | 151.5612 | 4849.96 | 0 | 0 | 表示灯電球交換 | 5 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.249 | 848.743
[12 empty] | ﾎｰｽ交換 | 10 | 35.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.5858 | 5179.7573
[10 empty] | BELCA P76 |  | 更新 | 30 | 162.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.4851
51 | b | 消火・連結送水口 | 連結送水口（埋込形、双口） | 2009 | 1 | 台 | 52.2 | 58.986 | 58.986 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P301 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 109.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5307 | 64.5307
52 | b | 消火・その他消火 | ﾃｽﾄ弁 | 2009 | 1 | 式 | 2989 | 3377.57 | 3377.57 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 弁類 | [6 empty] | LCC P302 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.5139
53 | b | 消火・消火配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VS、消火65A) | 2009 | 1 | 式 | 7224 | 8163.12 | 8163.12 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 配管材料費 | [6 empty] | LCC P302 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.6022
54 | a | ろ過設備 | ろ過装置等 | 2009 | 1 | 式 | 147479 | 166651.27 | 166651.27 |  |  | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・滅菌機整備 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34470.254 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.127 | 136171.016
[12 empty] | 弁類交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665.127
[12 empty] | 濾材交換 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 83325.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83325.635 | 333302.54
|  |  | 塩素注入装置（19台） | [26 empty] | 5700 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P300 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176983.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176983.6487
55 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 給水管（雑用水） | 2009 | 37 | m | 8.095 | 9.1473 | 338.4519 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.541
56 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 5119 | m | 10.777 | 12.178 | 62339.2332 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.8466 | 24935.6933
|  |  | ろ過管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
57 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） | 2009 | 391 | 個 | 49.804 | 56.2785 | 22004.9013 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880.2053
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31445.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31445.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31445.004
58 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（逆止弁） | 2009 | 52 | 個 | 103.875 | 117.3787 | 6103.695 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.9703
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.1802
59 | a | 衛生・配管付属品 | 弁類（仕切弁、ｽﾄｯﾌﾟ弁） | 2009 | 125 | 個 | 5.49 | 6.2037 | 775.4625 | 準用 | 0 | 部分更新 | 15 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.3468
|  |  | 仕切弁50A | [6 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 25 | 142.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1359
60 | b | 空調・計器 | 瞬間流量計 | 2009 | 31 | 個 | 50.291 | 56.8288 | 1761.6937 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 102.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607.9488
61 | a | 衛生・配管付属品 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（SUS) | 2009 | 133 | 個 | 47.201 | 53.3371 | 7093.8383 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P79 |  | 更新 | 20 | 146.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8484 | 20841.6969
62 | b | 給水衛生設備・給水給湯弁類 | 量水器(20A) | 2009 | 5 | 個 | 82.94 | 93.7222 | 468.611 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 温水ﾒｰﾀｰ | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.4825
63 | b | 空調・計器 | 温度計 | 2009 | 85 | 個 | 8.23 | 9.2999 | 790.4915 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 129.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.63
64 | b | 空調・計器 | 圧力計 | 2009 | 55 | 個 | 8.24 | 9.3112 | 512.116 | 準用 | 0 | 修繕なし |  | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.1736
65 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 11 | m | 5.47 | 6.1811 | 67.9921 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 27.1968
|  |  | 水位管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
66 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 1642 | m | 10.233 | 11.5633 | 18986.9222 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.3844 | 7594.7689
|  |  | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
67 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 175 | m | 9.605 | 10.8537 | 1899.3888 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8778 | 759.7555
|  |  | 排水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
68 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 439 | m | 20.14 | 22.7582 | 9990.8498 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.17 | 3996.3399
|  |  | 通気管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
69 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 1983 | m | 9.492 | 10.726 | 21269.5787 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.9157 | 8507.8315
|  |  | ｼﾞｪｯﾄ管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
70 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 218 | m | 1.985 | 2.243 | 488.9849 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.797 | 195.594
|  |  | 温水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
71 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 79 | m | 3.8 | 4.294 | 339.226 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8452 | 135.6904
|  |  | ﾌﾞﾛｱｰ管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
72 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 69 | m | 3.881 | 4.3855 | 302.6016 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5203 | 121.0406
|  |  | 散水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
73 | a | ろ過設備 | ろ過装置等 | 2009 | 1 | 式 | 16662 | 18828.06 | 18828.06 |  |  | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・滅菌機整備 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.612 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.806 | 15662.448
[12 empty] | 弁類交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.806
[12 empty] | 濾材交換 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 9414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.03 | 37656.12
|  |  | 塩素注入装置（2台） | [8 empty] | 塩素注入装置 | 8 | 100% | [15 empty] | 1200 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P300 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19995.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19995.3997
74 | b | 空調・計器 | 瞬間流量計 | 2009 | 5 | 個 | 50.73 | 57.3249 | 286.6245 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 102.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.007
75 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 82 | m | 5.47 | 6.1811 | 506.8502 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | 202.7401
|  |  | 補給水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
76 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 84 | m | 5.47 | 6.1811 | 519.2124 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8425 | 207.685
|  |  | 連通管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
屋外便所工事
77 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洋風便器（C710FV) | 2009 | 4 | 組 | 109.7 | 123.961 | 495.844 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2545 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 728.8907
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 39.6675 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 128.9194
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 121% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9712 | 599.9712
78 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 小便器壁掛けｽﾄｰﾙ個別感知 | 2009 | 2 | 組 | 94.2 | 106.446 | 212.892 | 0 | 0 | 個別感知装置交換 | 10 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9617 | 114.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 344.885
[10 empty] | LCC P297 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 112.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7164 | 239.7164
79 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 洗面器 | 2009 | 2 | 組 | 28.7 | 32.431 | 64.862 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3503 | 23.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.051
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6752 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.8631
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 12.9724 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 42.1603
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6291 | 75.6291
80 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用便器 | 2009 | 1 | 組 | 67.3 | 76.049 | 76.049 | 0 | 0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ等交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9406 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.792
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 2% | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 6.0839 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 19.7727
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0612 | 95.0612
81 | a | 給水衛生設備・陶器類 | 身障者用洗面器 | 2009 | 1 | 組 | 34.8 | 39.324 | 39.324 | 0 | 0 | ﾄﾗｯﾌﾟ等交換 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1566 | 14.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.4699
[12 empty] | ｺﾞﾑ栓等交換 | 5 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0783 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.7741
[12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 | 3 | 5% | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 7.8648 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 25.5606
[10 empty] | LCC P298 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9025 | 42.9025
82 | b | 衛生・衛生器具 | 自動水栓 | 2009 | 3 | 個 | 18.433 | 20.8293 | 62.4879 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P75 |  | 更新 | 15 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2179
83 | a | 給水衛生設備・水栓 | 横水栓 | 2009 | 3 | 個 | 0.255 | 0.28815 | 0.86445 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 32% | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 1.1065 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 0 | 0.27662 | 0 | 3.5961
[10 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 133.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 1.1514
84 | a | 給水衛生設備・水栓 | 自在水栓 | 2009 | 4 | 個 | 17.2 | 19.436 | 77.744 | 準用 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ・ｺﾏ交換 | 3 | 42% | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 130.6099 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 424.4822
|  |  | ｼｬﾜｰ水栓 | [6 empty] | LCC P299 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 130.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2227 | 101.2227
85 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 58 | m | 3.691 | 4.1708 | 241.9081 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（上水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.254
86 | b | 給水衛生設備・給水給湯配管類 | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VA、給水100A) | 2009 | 24 | m | 4.922 | 5.5619 | 133.4846 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 給水管（雑用水） | [6 empty] | LCC P295 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 132.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2676
87 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 47 | m | 5.493 | 6.2071 | 291.7332 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 116.6933
|  |  | 排水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
88 | a | 衛生・配管付属品 | 排水金物 | 2009 | 4 | 個 | 7.105 | 8.0286 | 32.1146 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P80 |  | 更新 | 20 | 179.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7421 | 115.4841
89 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 11 | m | 4.636 | 5.2387 | 57.6255 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 23.0502
|  |  | 通気管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
90 | a | ろ過設備 | ろ過装置等 | 2009 | 1 | 式 | 4491 | 5074.83 | 5074.83 |  |  | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ・滅菌機整備 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.966 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.483 | 4359.864
[12 empty] | 弁類交換 | 15 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.483
[12 empty] | 濾材交換 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 2537.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.415 | 10149.66
|  |  | 塩素注入装置(1台） | [26 empty] | 600 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P300 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.4695
91 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 317 | m | 11.701 | 13.2221 | 4191.4152 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.283 | 1676.5661
|  |  | ろ過管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
92 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 55 | m | 5.47 | 6.1811 | 339.9605 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9921 | 135.9842
|  |  | 補給水管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
93 | a | 給水衛生設備・排水配管 | ﾋﾞﾆﾙ管（VP、排水） | 2009 | 46 | m | 8.61 | 9.7293 | 447.5478 | 準用 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5096 | 179.0191
|  |  | 水位管 | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
94 | b | 空調・計器 | 瞬間流量計 | 2009 | 1 | 個 | 50.73 | 57.3249 | 57.3249 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 102.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4014
95 | b | 空調・計器 | 温度計 | 2009 | 1 | 個 | 8.23 | 9.2999 | 9.2999 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 129.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0309
96 | b | 空調・計器 | 圧力計 | 2009 | 1 | 個 | 8.24 | 9.3112 | 9.3112 |  | 0 | 修繕なし |  | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4941
97 | b | 給水衛生設備・給水給湯弁類 | 量水器(20A) | 2009 | 1 | 個 | 158 | 178.54 | 178.54 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P296 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.854
98 | a | 空調・制御弁装置 | 三方弁装置 | 2009 | 1 | 個 | 288.8 | 326.344 | 326.344 | 0 | 0 | 分解点検等 | 6 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2204
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 107.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.2923
[12 empty] | 合計 |  |  | 0 | 0 | 1927.2802 | 2046.7945 | 20814.9459 | 1988.7251 | 5298.1661 | 97739.9267 | 1927.2802 | 29034.0199 | 0 | 4035.5196 | 0 | 5298.1661 | 68110.281 |  | 0 | 1988.7251 | 0 | 84130.9876 | 7225.4463 | 0 | 0 | 99728.6518 | 80064.274 | 0 | 1927.2802 | 7344.9606 | 0 | 282410.3257 | 346301.6179 | 0 | 97739.9267 | 1927.2802 | 0 | 26863.112 | 4035.5196 | 0 | 0 | 1927.2802 | 199011.9945 | 1198438.1621
0

## 根（空）
3-4. 空調工事 | [6 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
※令和6年度に想定されている修繕・更新については改修工事にて実施するため、合計値から除き、赤文字にて示している。
空調工事 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
1 | a | 空調・冷凍機 | 吸収冷凍機 | 2009 | 2 | 台 | 18600 | 21018 | 42036 | 0 |  | 冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟ等分解整備 | 5 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30265.92
|  |  | (能力2,100㎾) | [8 empty] | 制御部品等交換 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5044.32
[10 empty] | LCC P267 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 105.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44347.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44347.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44347.98 | 88695.96
2 | a | 空調・空調ﾎﾞｲﾗｰ | 貫流ﾎﾞｲﾗｰ | 2009 | 2 | 台 | 2340 | 2644.2 | 5288.4 | 0 | 0 | 制御盤内部品交換他 | 6 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.1
|  |  | （換算蒸発量1,000kg/h） | [8 empty] | 給水ポンプ修繕他 | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 317.304 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 951.912
[10 empty] | LCC P265 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 105.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11147.9472
3 | a | 空調・冷却塔 | 鋼板製冷却塔 | 2009 | 2 | 台 | 7302 | 8251.26 | 16502.52 | 0 | 0 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換 | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 660.1008 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 | 330.0504 | 0 | 0 | 0 |  | 2310.3528
|  |  | (能力2,720㎾) | [8 empty] | 送風機等軸受交換 | 4 | 18% | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 5940.9072 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 | 2970.4536 | 0 | 0 | 0 |  | 20793.1752
[10 empty] | LCC P271 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.9686 | 38879.9371
4 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 熱交換器 | 2009 | 3 | 台 | 2130 | 2406.9 | 7220.7 | 0 |  | 伝熱管交換 | 8 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 2527.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7581.735
|  |  | (2,330㎾) | [8 empty] | 付属品交換 | 6 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.656 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.968
[10 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581.735 | 15163.47
5 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | ｵｲﾙﾀﾝｸ | 2009 | 1 | 台 | 1230 | 1389.9 | 1389.9 | 0 | 0 | 油面計交換 | 15 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.596
|  |  | (10,000L) | [8 empty] | 逆止弁交換他 | 5 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 97.293
[10 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 116.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.6739
6 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | 2009 | 1 | 台 | 348 | 393.24 | 393.24 | 0 | 0 | 油面計交換他 | 10 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1072 | 330.3216
|  |  | (300L) | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 103.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3966
7 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 2009 | 1 | 台 | 460 | 519.8 | 519.8 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ交換他 | 5 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 545.79
|  |  | (300φ×4,000mm) 冷水一次 | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.0522
8 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 2009 | 1 | 台 | 395 | 446.35 | 446.35 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ交換他 | 5 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9525 | 468.6675
|  |  | (300φ×4,000mm) 温水一次 | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3926
9 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | 2009 | 2 | 台 | 360 | 406.8 | 813.6 | 0 | 0 | ﾊﾟｯｷﾝ交換 | 5 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536.976
|  |  | (300φ×4,000mm) | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 115.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0808 | 1876.1616
10 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 環水ﾀﾝｸ | 2009 | 1 | 台 | 2860 | 3231.8 | 3231.8 | 0 | 0 | 付属品交換 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 452.452
|  |  | (SUS304、10.0m3) | [6 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587.298
11 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 1270 | 1435.1 | 2870.2 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2985.008
|  |  | (φ125×2,000L/min×20m×11㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 1664.716 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 | 832.358 | 0 | 0 | 0 |  | 5826.506
|  |  | 冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.24 | 6888.48
12 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 1480 | 1672.4 | 3344.8 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2675.84
|  |  | (φ150×3,400L/min×20m×18.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 869.648 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 | 434.824 | 0 | 0 | 0 |  | 3043.768
[10 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.728 | 7425.456
13 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 752 | 849.76 | 1699.52 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1767.5008
|  |  | (φ125×2,000L/min×20m×11㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 985.7216 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 | 492.8608 | 0 | 0 | 0 |  | 3450.0256
|  |  | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.424 | 4078.848
14 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 993 | 1122.09 | 2244.18 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.9472
|  |  | (φ125×2,000L/min×20m×11㎾) | [6 empty] | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 1301.6244 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 | 650.8122 | 0 | 0 | 0 |  | 4555.6854
|  |  | 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.016 | 5386.032
15 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 260 | 293.8 | 587.6 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 740.376
|  |  | (φ80×820L/min×20m×5.5㎾) | [6 empty] | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 340.808 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 | 170.404 | 0 | 0 | 0 |  | 1192.828
|  |  | 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 118% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.368 | 1386.736
16 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 4 | 台 | 553 | 624.89 | 2499.56 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4349.2344
|  |  | (φ20×0.2MPa×0.4㎾) | [8 empty] | 軸受交換 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 2149.6216 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 | 1074.8108 | 0 | 0 | 0 |  | 7523.6756
|  |  | 送油・返油ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 104.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.5406 | 5219.0813
17 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 4 | 台 | 110 | 124.3 | 497.2 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686.136
|  |  | (φ40×180L/min×10m×0.75㎾) | [6 empty] | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 34% | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 338.096 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 | 169.048 | 0 | 0 | 0 |  | 1183.336
|  |  | 環水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P277 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 109.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9312 | 1089.8624
18 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 2 | 台 | 218 | 246.34 | 492.68 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 541.948
|  |  | (φ40×80L/min×20m×1.5㎾) | [8 empty] | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 22% | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 216.7792 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 | 108.3896 | 0 | 0 | 0 |  | 758.7272
|  |  | 環水ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8112 | 1169.6223
19 | a | 空調・その他機器 | 軟水装置 | 2009 | 2 | 台 | 282 | 318.66 | 637.32 | 0 | 0 | 樹脂交換 | 5 | 30.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.8638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9319 | 1181.5913
[10 empty] | BELCA P69 |  | 更新 | 15 | 123.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.3565
20 | a | 空調・ﾀﾝｸ類 | 膨張ﾀﾝｸ(鋼板製、500L) | 2009 | 5 | 台 | 1088 | 1229.44 | 6147.2 | 0 | 0 | 防錆・付属品交換 | 5 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.608 | 6024.256
[10 empty] | LCC P279 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.3056
21 | a | 空調・冷凍機 | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、冷水 | 2009 | 1 | 台 | 1110 | 1254.3 | 1254.3 | 0 | 0 | 電磁閉架機等取換 | 10 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 75.258
|  |  | （能力50㎾） | [8 empty] | 主軸受等部交換 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 351.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.01
[12 empty] | 凝縮器洗浄部品交換 | 7 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 50.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.43
[10 empty] | LCC P268 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.9268
22 | a | 空調・空調ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2009 | 1 | 台 | 105 | 118.65 | 118.65 | 0 | 0 | 分解整備 | 10 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.515
|  |  | (φ40×80L/min×20m×1.5㎾) | [6 empty] | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ準用 |  | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 4 | 22% | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 52.206 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 |  | 182.721
|  |  | 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | LCC P278 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8375 | 281.6751
23 | a | 空調・空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 2009 | 5 | 台 | 8002 | 9042.26 | 45211.3 | 0 | 0 | ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ等交換 | 10 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.147 | 25770.441
|  |  | （12,500m3/h） | [8 empty] | ﾌｧﾝﾗｲﾅｰ洗浄 | 7 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 4521.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.825
|  |  | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（AHU） | [8 empty] | 加湿管等交換 | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 14919.729 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 0 | 0 | 0 | 4973.243 | 44759.187
[12 empty] | ｺｲﾙ洗浄等 | 2 | 5% | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 13563.39 |  | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 0 | 2260.565 | 40690.17
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47426.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47426.6537
24 | a | 空調・空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 2009 | 6 | 台 | 2330 | 2632.9 | 15797.4 | 0 | 0 | ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ等交換 | 10 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.61 | 7108.83
|  |  | （5,000m3/h） | [8 empty] | ﾌｧﾝﾗｲﾅｰ洗浄 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 1895.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.22
|  |  | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（AHU） | [8 empty] | 加湿管等交換 | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 3791.376 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 0 | 0 | 0 | 1263.792 | 11374.128
[12 empty] | ｺｲﾙ洗浄等 | 2 | 6% | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 5687.064 |  | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 0 | 947.844 | 17061.192
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476.6882
25 | a | 空調・空気調和機 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 2009 | 5 | 台 | 1910 | 2158.3 | 10791.5 | 0 | 0 | ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ等交換 | 10 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.725 | 4856.175
|  |  | （5,000m3/h） | [8 empty] | ﾌｧﾝﾗｲﾅｰ洗浄 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 1294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.45
|  |  | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（OHU） | [8 empty] | 加湿管等交換 | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 2589.96 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 0 | 0 | 0 | 863.32 | 7769.88
[12 empty] | ｺｲﾙ洗浄等 | 2 | 6% | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 3884.94 |  | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 0 | 647.49 | 11654.82
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.5345
26 | a | 空調・空気調和機 | ｶｾｯﾄ型ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 2009 | 13 | 台 | 119 | 134.47 | 1748.11 | 0 | 0 | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 15 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.6873
|  |  | （FUC-4） | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 5 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7354 | 1713.1478
|  |  | 640m3/h | [6 empty] | LCC P274 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 107.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.2107
27 | a | 空調・空気調和機 | ｶｾｯﾄ型ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 2009 | 53 | 台 | 171 | 193.23 | 10241.19 | 0 | 0 | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 15 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.0641
|  |  | （FUC-6） | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.7094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.3547 | 9319.4829
|  |  | 960m3/h | [6 empty] | LCC P274 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 107.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.5204
28 | a | 空調・空気調和機 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ隠蔽型 | 2009 | 16 | 台 | 104 | 117.52 | 1880.32 | 0 | 0 | 軸受交換ｺｲﾙ洗浄 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.128
|  |  | （FUC-6） | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.8832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4416 | 1711.0912
|  |  | 855m3/h | [6 empty] | LCC P274 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.8307
29 | a | 空調・空気調和機 | ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機ｶｾｯﾄ型 | 2009 | 19 | 台 | 213 | 240.69 | 4573.11 | 0 | 0 | 送風機交換 | 12 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.2191
|  |  | （冷房能力7.1㎾） | [8 empty] | ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ交換 | 7 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 1371.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429.8325
|  |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機 | [8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 3 | 7% | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 1280.4708 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 0 | 320.1177 | 0 | 4161.5301
[12 empty] | 熱交換器洗浄 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4664.5722
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P273 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 103.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.4613 | 9502.9226
30 | a | 空調・空気調和機 | ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 2009 | 3 | 台 | 1634 | 1846.42 | 5539.26 | 0 | 0 | 圧縮機等交換 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.9558
|  |  | （屋外機、冷房能力56㎾） | [8 empty] | 圧力開閉器等交換 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 664.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.778
|  |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機 | [8 empty] | 凝縮器洗浄部品交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5704 | 1550.9928
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P272 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760.8304
31 | a | 空調・空気調和機 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形空調機 | 2009 | 4 | 台 | 917 | 1036.21 | 4144.84 | 0 | 0 | 圧縮機等交換 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103.3916
|  |  | （屋外機、冷房能力28㎾） | [8 empty] | 圧力開閉器等交換 | 7 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 497.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.452
|  |  | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | [8 empty] | ｴﾝｼﾞﾝ整備 | 12 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.178
[12 empty] | 凝縮器洗浄部品交換 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7936 | 1160.5552
|  |  | 0 | [6 empty] | LCC P272 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 103.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7646
32 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 冷温水管 | 2009 | 3634 | m | 10.727 | 12.1215 | 44049.5673 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59158.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59158.5689
33 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 温水管 | 2009 | 1414 | m | 12.789 | 14.4516 | 20434.52 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27443.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27443.5603
34 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 冷却水管 | 2009 | 255 | m | 37.816 | 42.7321 | 10896.6804 |  | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷却水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 138% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.419
35 | a | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 蒸気管 | 2009 | 932 | m | 18.439 | 20.8361 | 19419.2172 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、蒸気100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 136.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26487.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36487.8123
36 | a | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 環水管 | 2009 | 823 | m | 5.948 | 6.7212 | 5531.5805 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、蒸気100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 136.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7545.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10545.0758
37 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 油管 | 2009 | 91 | m | 5.415 | 6.1189 | 556.8244 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、油32A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 138.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.0882
38 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 加湿管 | 2009 | 508 | m | 3.513 | 3.9697 | 2016.6025 | 準用 |  | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (黒、油32A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 138.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.9613
39 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 膨張管 | 2009 | 45 | m | 5.29 | 5.9777 | 268.9965 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2623
40 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 ｴｱｰ抜管 | 2009 | 468 | m | 3.02 | 3.4126 | 1597.0968 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水32A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.7213
41 | b | 空調・空調配管類 | 炭素鋼鋼管 通気管 | 2009 | 84 | m | 5.348 | 6.0432 | 507.6322 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (白、冷温水100A) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 134.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.75
42 | b | 空調・空調配管類 | 鋼管 | 2009 | 1866 | m | 4.084 | 4.6149 | 8611.4407 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (L、冷媒25A) | [6 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 143% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12314.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12314.3602
43 | a | 空調・空調配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管 ﾄﾞﾚｰﾝ管 | 2009 | 1555 | m | 2.415 | 2.7289 | 4243.5172 | 0 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7034 | 1697.4069
|  |  | (VP、排水、150A) | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
44 | a | 空調・空調配管類 | ﾋﾞﾆﾙ管 排水管 | 2009 | 74 | m | 4.078 | 4.6081 | 341.0024 | 0 | 0 | 部分修繕 | 20 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2005 | 136.4009
|  |  | (VP、排水、150A) | [6 empty] | LCC P296 |  | 更新なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
45 | b | 空調・空調弁類 | ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁10K(100A) | 2009 | 132 | 個 | 22.022 | 24.8849 | 3284.8015 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 110.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.4114
46 | b | 空調・空調弁類 | 青銅製仕切弁10K(100A) | 2009 | 371 | 個 | 4.718 | 5.3313 | 1977.9271 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707.4666
47 | b | 空調・空調弁類 | 逆止弁10K(100A) | 2009 | 30 | 個 | 30.831 | 34.839 | 1045.1709 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 116.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.1579
48 | b | 空調・空調弁類 | 鋳鉄製玉形弁10K(100A) | 2009 | 100 | 個 | 23.981 | 27.0985 | 2709.853 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 114.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183.8845
49 | b | 空調・空調弁類 | 安全弁（蒸気用、65A） | 2009 | 14 | 個 | 50.864 | 57.4763 | 804.6685 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 105.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.2412
50 | a | 空調・空調弁類 | 二方弁装置（50A×40A） | 2009 | 16 | 個 | 148.331 | 167.614 | 2681.8245 | 0 | 0 | 分岐点点検 | 6 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.4561
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 110.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905.3775
51 | b | 空調・計器 | 温度計 | 2009 | 95 | 個 | 8.23 | 9.2999 | 883.4905 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 129.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.9395
52 | b | 空調・計器 | 圧力計 | 2009 | 131 | 個 | 8.24 | 9.3112 | 1219.7672 | 0 | 0 | 修繕なし |  | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.7226
T01 | a | 空調・計器 | 責任分界点の設定 | 2025 | 1 | 式 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 点検 | 5 | 10% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
|  |  | 蒸気流量計・区分弁 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 136.9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107
53 | a | 空調・制御弁装置 | 減圧弁装置 | 2009 | 6 | 個 | 170.25 | 192.3825 | 1154.295 | 0 | 0 | 分解点検等 | 4 | 3% | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 103.8865 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 311.6596
[10 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 107.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.66
54 | b | 空調・制御弁装置 | 多量ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | 2009 | 9 | 個 | 47.8 | 54.014 | 486.126 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | [6 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.9244
55 | b | 空調・制御弁装置 | 多量ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | 2009 | 11 | 個 | 69.775 | 78.8457 | 867.3032 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | ﾄﾗｯﾌﾟ装置 | [6 empty] | LCC P285 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.6509
56 | b | 空調・空調弁類 | 鋳鉄製仕切弁10K(100A) | 2009 | 24 | 個 | 18.082 | 20.4327 | 490.3838 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 仕切弁、逆止弁、緊急遮断弁 | [6 empty] | LCC P283 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 115.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7097
57 | a | 空調・空調弁類 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 2009 | 64 | 個 | 5.259 | 5.9427 | 380.3309 | 0 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ﾍﾞﾛｰｽﾞ形、32A） | [6 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 117.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5085 | 893.0169
58 | b | 空調・空調弁類 | 伸縮管継手単式（100A） | 2009 | 40 | 個 | 24.341 | 27.5053 | 1100.2132 | 準用 | 0 | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 防振継手 | [6 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 125.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.7356
59 | b | 空調・空調弁類 | 伸縮管継手単式（100A） | 2009 | 27 | 個 | 234.591 | 265.0878 | 7157.3714 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 伸縮管継手 | [6 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 125.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17979.317
60 | b | 空調・空調弁類 | ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ複式（25A） | 2009 | 1 | 個 | 64.02 | 72.3426 | 72.3426 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 101% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.066
61 | b | 空調・空調弁類 | 鋳鉄製ｽﾄﾚｰﾅｰ10K(100A) | 2009 | 72 | 個 | 27.26 | 30.8038 | 2217.8736 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P284 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 119.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.9749
62 | b | 空調・空調ﾀﾞｸﾄ | 空調用ﾀﾞｸﾄ | 2009 | 5696 | ㎡ | 7.837 | 8.8558 | 50442.6938 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （長方形、板厚0.6mm) | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68602.0635 | 68602.0635
63 | b | 空調・空調ﾀﾞｸﾄ | 空調用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（300φ） | 2009 | 1890 | m | 4 | 4.52 | 8542.8 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 139.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883.0348 | 11883.0348
64 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 2009 | 31 | 個 | 14.694 | 16.6042 | 514.7308 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VHS(800×150) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.5903
65 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ丸型 | 2009 | 26 | 個 | 12.823 | 14.49 | 376.7397 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (C2、#25) | [6 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.4595
66 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾉｽﾞﾙ形吹出口（100φ） | 2009 | 39 | 個 | 32.538 | 36.7679 | 1433.9497 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 140.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.9635
67 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 線状吹出口（BL-S-1,000) | 2009 | 26 | 個 | 11.5 | 12.995 | 337.87 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8523
68 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 線状吹出口（BL-D-1,000) | 2009 | 32 | 個 | 12.544 | 14.1747 | 453.591 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 124.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2673
69 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | スリット型吸込口GVS | 2009 | 405 | 個 | 13.633 | 15.4053 | 6239.1424 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (500×500) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.8412
70 | b | 換気・換気口 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2009 | 10 | 個 | 7.552 | 8.5338 | 85.3376 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ製低圧損形、150φ） | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8163 | 112.8163
71 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 498 | 個 | 16.816 | 19.0021 | 9463.0358 | 0 | 0 | ﾋｭｰｽﾞﾒﾀﾙ交換 | 15 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9339
[10 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611.145
72 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 109 | 個 | 18.312 | 20.6926 | 2255.489 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.3613
73 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（遠隔復帰式） | 2009 | 2 | 個 | 52 | 58.76 | 117.52 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (600×400) SFD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5626
74 | a | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 9 | 個 | 36.656 | 41.4213 | 372.7915 | 0 | 0 | ﾓｰﾀ交換 | 15 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.689
|  |  | MD | [8 empty] | ﾓｰﾀ部品交換 | 10 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.735 | 134.2049
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.864
75 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(6,000m3/h) | 2009 | 16 | 台 | 114 | 128.82 | 2061.12 | 0 | 0 | 軸受交換 | 4 | 12% | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 742.0032 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 0 | 0 | 0 | 247.3344 | 2226.0096
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.2218
76 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(27,000m3/h) | 2009 | 4 | 台 | 265 | 299.45 | 1197.8 | 0 | 0 | 軸受交換 | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 395.274 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 0 | 0 | 0 | 131.758 | 1185.822
[10 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.9866
77 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(6,000m3/h) | 2009 | 46 | 台 | 74.046 | 83.672 | 3848.9111 | 準用 | 0 | 軸受交換 | 4 | 12% | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 1385.608 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 0 | 0 | 0 | 461.8693 | 4156.824
|  |  | 排風機 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.9955
78 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(27,000m3/h) | 2009 | 8 | 台 | 451 | 509.63 | 4077.04 | 準用 | 0 | 軸受交換 | 4 | 11% | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 1345.4232 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 0 | 0 | 0 | 448.4744 | 4036.2696
|  |  | 排風機 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 109.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.5129
79 | a | 空調・全熱交換器 | 天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 2009 | 21 | 台 | 184 | 207.92 | 4366.32 | 0 | 0 | ｴﾚﾒﾝﾄ交換 | 5 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.1808 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5904 | 7684.7232
|  |  | （360m3/h) | [6 empty] | LCC P276 |  | 更新・撤去・処分 | 24 | 113.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.8722
80 | a | 空調・全熱交換器 | 天井埋込み形全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 2009 | 9 | 台 | 273 | 308.49 | 2776.41 | 0 | 0 | ｴﾚﾒﾝﾄ交換 | 5 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.0922 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0461 | 4664.3688
|  |  | （720m3/h) | [6 empty] | LCC P276 |  | 更新・撤去・処分 | 24 | 115.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.3064
81 | a | 空調・空気清浄装置 | 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 2009 | 3 | 台 | 142 | 160.46 | 481.38 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (5,000m3/h) | [6 empty] | LCC P275 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 111% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3318 | 1068.6636
82 | a | 空調・空気清浄装置 | 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 2009 | 1 | 台 | 743 | 839.59 | 839.59 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (12,500m3/h) | [6 empty] | LCC P275 |  | 更新・撤去・処分 | 20 | 113.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7742 | 1907.5485
83 | b | 換気・換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ﾀﾞｸﾄ | 2009 | 3997 | ㎡ | 6.746 | 7.623 | 30469.0511 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （長方形、板厚0.6mm) | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 137.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41803.5381 | 41803.5381
84 | b | 換気・換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(150φ） | 2009 | 2111 | m | 4.877 | 5.511 | 11633.7421 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16136.0003 | 16136.0003
85 | b | 換気・換気口 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 2009 | 119 | 個 | 9.901 | 11.1881 | 1331.3875 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VHS(800×150) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.211
86 | b | 換気・換気口 | スリット型吸込口GVS | 2009 | 224 | 個 | 10.169 | 11.491 | 2573.9773 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (500×500) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.0634
87 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 131 | 個 | 20.656 | 23.3413 | 3057.7077 | 準用 | 0 | ﾋｭｰｽﾞﾒﾀﾙ交換 | 15 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3478
|  |  | FD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 122.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.8073
88 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 47 | 個 | 22.072 | 24.9414 | 1172.2439 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | VD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.3049
89 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（遠隔復帰式） | 2009 | 22 | 個 | 40.418 | 45.6723 | 1004.7915 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (600×400) SFD、CD | [6 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 112.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.4048
90 | a | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(600×400) | 2009 | 2 | 個 | 24.8 | 28.024 | 56.048 | 0 | 0 | ﾓｰﾀ交換 | 15 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9594
|  |  | MD | [6 empty] | 準用 |  | ﾓｰﾀ部品交換 | 10 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7258 | 20.1773
[10 empty] | LCC P281 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 113.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7266
91 | b | 換気・換気口 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2009 | 41 | 個 | 9.068 | 10.2468 | 420.1204 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ製低圧損形、150φ） | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.3992 | 555.3992
92 | b | 自動制御・自動制御機器類 | 電子式温度検出器（室内型） | 2009 | 1 | 式 | 5370 | 6068.1 | 6068.1 | 準用 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P288 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 133.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250.3718
93 | b | 自動制御・自動制御機器類 | 電子式温度検出器（室内型） | 2009 | 1 | 式 | 38300 | 43279 | 43279 | 準用 |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P288 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 133.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57950.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57950.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115901.162
94 | a | 自動制御・自動制御盤類 | 制御盤（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式空調機用） | 2009 | 1 | 組 | 4880 | 5514.4 | 5514.4 | 準用 |  | 電源ﾕﾆｯﾄ交換 | 8 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 275.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.72 | 1102.88
[10 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 104.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11492.0096
95 | a | 自動制御・自動制御盤類 | 制御盤（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式空調機用） | 2009 | 1 | 組 | 9460 | 10689.8 | 10689.8 | 準用 |  | 電源ﾕﾆｯﾄ交換 | 8 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.49 | 2137.96
[10 empty] | LCC P289 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 104.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22277.5432
96 | a | 換気・送風機 | 軸流送風機(6,000m3/h) | 2009 | 1 | 台 | 65.6 | 74.128 | 74.128 | 準用 | 0 | 軸受交換 | 4 | 12% | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 26.6861 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 0 | 0 | 0 | 8.8954 | 80.0582
|  |  | 排風機 | [6 empty] | LCC P286 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 119.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8053
97 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 天井扇 | 2009 | 1 | 個 | 18.8 | 21.244 | 21.244 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P68 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 216% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7741
98 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 換気扇 | 2009 | 1 | 個 | 43.1 | 48.703 | 48.703 |  |  | 修繕なし | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | BELCA P68 |  | 更新・撤去・処分 | 15 | 196.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7924
99 | b | 換気・換気ﾀﾞｸﾄ | 換気用ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(150φ） | 2009 | 20 | m | 4.206 | 4.7528 | 95.0556 | 0 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 138.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8421 | 131.8421
100 | b | 換気・換気口 | スリット型吸込口GVS | 2009 | 5 | 個 | 10.42 | 11.7746 | 58.873 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | (500×500) | [6 empty] | LCC P282 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 125.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0622
101 | b | 空調・制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(300×300) | 2009 | 1 | 個 | 10.3 | 11.639 | 11.639 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LCC P280 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 126.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6768
102 | b | 換気・換気口 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2009 | 2 | 個 | 9.67 | 10.9271 | 21.8542 | 準用 | 0 | 修繕なし | 0 | 0% | [29 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ製低圧損形、150φ） | [6 empty] | LCC P287 |  | 更新・撤去・処分 | 40 | 132.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8913 | 28.8913
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 19655.0967 | 11784.4943 | 4863.3559 | 5323.5995 | 22992.5517 | 320.1177 | 36510.7819 | 0 | 23886.8166 | 0 | 9179.4985 | 145124.5701 | 0 | 0 | 4863.3559 | 0 | 126566.2885 | 18943.7172 | 3855.899 | 0 | 35405.4501 | 11784.4943 | 4155.899 | 320.1177 | 24978.6962 | 0 | 230873.9179 | 461045.812 | 4407 | 22992.5517 | 320.1177 | 3855.899 | 17108.0938 | 24186.8166 | 0 | 3855.899 | 320.1177 | 266630.0841 | 1319413.2091

## 根（他）
3-5. その他工事 | [6 empty] | 上昇率（仮） | 1.13
その他設備 |  |  | 仕様 | 施 | 数量 | 単位 | 施工 | 上昇 | 施工 | 修繕内容の出典 |  | 計画内容 | 周 | 対 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 事業期間 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
|  |  |  | 工 |  | 単位 | 単価 | 単価 | 費 |  |  |  | 期 | 建 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | 合計 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | 合計
番号 | カテゴリ | 項目 |  | 年 |  |  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  | 年 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （千円） | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | （千円）
1 | a | 昇降機その他 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 2009 | 1 | 台 | 10576.5 | 11951.445 | 11951.445 | 0 | 0 | 軸受、ﾛｰﾗ、着床装置等交換 | 15 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.3757
|  |  | (9人×60m/min) | [8 empty] | ﾛｰﾌﾟ、ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ等交換 | 10 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 717.0867
|  |  | 0 | [8 empty] | ｷﾞﾔｵｲﾙ交換等 | 3 | 1% | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 478.0578 |  | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 0 | 119.5144 | 0 | 1434.1734
[10 empty] | LCC P303 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 117.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030.9964
2 | a | 昇降機その他 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 2009 | 1 | 台 | 8786.5 | 9928.745 | 9928.745 | 0 | 0 | 軸受、ﾛｰﾗ、着床装置等交換 | 15 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.4737
|  |  | (9人×60m/min) | [8 empty] | ﾛｰﾌﾟ、ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ等交換 | 10 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5749 | 595.7247
|  |  | 0 | [8 empty] | ｷﾞﾔｵｲﾙ交換等 | 3 | 1% | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 397.1498 |  | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 0 | 99.2874 | 0 | 1191.4494
[10 empty] | LCC P303 |  | 更新・撤去・処分 | 30 | 117.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.3466
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 5907.6513 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 437.6038 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 1312.8114 | 25687.3431 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 0 | 0 | 218.8019 | 437.6038 | 35314.6267