## （第１号様式ー１）入札説明書に関する質問書
（第１号様式ー１）
令和 年 月 日
入札説明書に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 |  |  |  | タイトル | 質問
|  |  | 頁 | 項
| 例示 | ＜記入例＞ 入札説明書 | 14 | Ⅱ | ３ | (2) | 各業務を行う者の要件

## （第１号様式ー２）要求水準書に関する質問書
（第１号様式－２）
令和 年 月 日
要求水準書に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 |  |  |  | タイトル | 質問
|  |  | 頁 | 項
| 例示 | ＜記入例＞ 要求水準書 | 21 | 第4章 | 第1節 | １ | 改修業務の対象範囲

## （第１号様式ー３）基本協定書（案）に関する質問書
（第１号様式ー３）
令和 年 月 日
基本協定書（案）に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 |  |  |  |  | タイトル | 質問
|  |  | 頁 | 条 | 項 | 号 | 別紙
| 例示 | ＜記入例＞ 基本協定書（案） | ２ | 第4条 | ２ | (2) |  | 事業者の設立

## （第１号様式ー４）事業契約書（案）に関する質問書
（第１号様式ー４）
令和 年 月 日
事業契約書（案）に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 |  |  |  |  | タイトル | 質問
|  |  | 頁 | 条 | 項 | 号 | 別紙
| 例示 | ＜記入例＞ 事業契約書（案） | 17 | 第31条 | １ |  |  | 契約不適合責任

## （第１号様式ー５）モニタリング基本計画（案）に関する質問書
（第１号様式－５）
令和 年 月 日
モニタリング基本計画（案）に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 |  |  |  | タイトル | 質問
|  |  | 頁 | 項
| 例示 | ＜記入例＞ モニタリング基本計画（案） | 4 | 第1 | 3 | (1) | モニタリング実施計画 概要

## （第１号様式ー６）落札者決定基準に関する質問書
（第１号様式－６）
令和 年 月 日
落札者決定基準に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 | [5 empty] | タイトル | 質問
|  |  | 頁 | 項
| 例示 | ＜記入例＞ 落札者決定基準 | 3 | 3 | （２） | イ | ② | （ア） | 評価対象

## （第１号様式ー７）様式集に関する質問書
（第１号様式ー７）
令和 年 月 日
様式集に関する質問書
【記入時の注意】
※ 簡潔に記入すること。
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
| 所属／役職 |  |  |  |  | 1
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
| № | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 質問
様式番号
| 例示 | ＜記入例＞ 様式集 | 第2号様式 | 参加表明書

## （第１号様式ー８）現地見学会申込書
（第１号様式ー８）
令和 年 月 日
現地見学会申込書
＜記載要領＞ ○グループでの入札参加を想定している場合は、可能な限り想定するグループ単位で申し込みを行い、 グループ内で代表企業となることを想定する企業が、提出者となること。この場合、市は提出者のみに必要な連絡を行う。 〇エクセル以外のフォーマットに変換しないこと（PDFでの提出は無効とする）。 ○ファイル名は提出者名とすること。 ○電子メールによる提出の場合の送付先アドレス sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp
提出者情報 | 提出者名（会社名）
所在地
所属
担当者名
電話
FAX
Eメールアドレス
|  | 申込対象（プルダウン） | 希望時間
| 第1希望 |  |  | 全館 | 2時間
| 第2希望 |  |  | 部分的（天井・屋根含む） | 4時間
| 第3希望 |  |  | 部分的（天井・屋根含まない） | 6時間
| 第4希望 |  |  | 機械室のみ | 8時間
| 第5希望 |  |  | 天井・屋根のみ
参加者情報 | 参加者予定者 | 所属法人名・部署・役職・氏名 |  | 研修棟のみ
その他
| 参加予定人数 | 0

## （第１号様式ー9）対話申込書
（第１号様式ー９）
令和 年 月 日
対話申込書
＜記載要領＞ ○グループでの入札参加を想定している場合は、可能な限り想定するグループ単位で申し込みを行い、 グループ内で代表企業となることを想定する企業が、提出者となること。この場合、市は提出者のみに必要な連絡を行う。 〇エクセル以外のフォーマットに変換しないこと（PDFでの提出は無効とする）。 ○ファイル名は提出者名とすること。 ○電子メールによる提出の場合の送付先アドレス sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp
提出者情報 | 提出者名（会社名）
所在地
所属
担当者名
電話
FAX
Eメールアドレス
希望日
第1希望
第2希望
第3希望
参加者情報 | 参加者予定者 | 所属法人名・部署・役職・氏名
| 参加予定人数 | 0

## （第１号様式ー１０）対話に関する質問書
(第１号様式ー１０）
令和 年 月 日
対話に関する質問書
【記入時の注意】
※ 行不足の場合は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ タイトルは、該当箇所の本文中のタイトルを記載すること。
※ Microsoft Excel により作成すること。
提 出 者
会 社 名
所属／役職
担当者名
所 在 地
電話番号
E-mail
No. | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |  |  | 項目名 | 質問
(例) | 要求水準書 | 1 | 第1 | 1 | (1) | ア |  | ○○
(例) | 要求水準書 | 1 |  |  |  |  | 資料1 | ○○
1
2
・・・

## （第１２号様式－１）要求水準達成チェックリスト
（第１２号様式）
令和 年 月 日
要求水準達成チェックリスト
【記入時の注意】
※ 本様式はあくまで要求水準への対応を確認するための補助的なチェックリストであり、記載内容については「別添資料１ 要求水準書」を正とすること。
※ 本様式に記載していない、提出物や実施体制、その他各業務に関する詳細な要求性能等に関する「別添資料１ 要求水準書」の記載内容についても本様式に記載の要求水準と同じく遵守すること。
※ 行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ Microsoft Excel により作成すること。
※ 提出時はF列に全て「✓」が入った状態とすること。
項目 | [7 empty] | 要求水準（「別添資料１要求水準書」より転記、一部インデント等の表示方法は異なる。） | 達成確認：チェック（✓）を入力 | 対応する様式（第XX号様式－X） | 該当事項記載ページ（P.XX）
統括管理業務 | 基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本事業全体を統括し、業務全般に関して市および関係機関等との連携を行い、各業務の質の維持、向上を確保すること。
統括管理業務 | 基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 予算を適切に執行、管理し、決算管理を行うとともに各種会計書類を市に提出すること。
統括管理業務 | 基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | セルフモニタリングを実施し、要求水準の充足を担保するとともに、セルフモニタリングの結果をとりまとめ利用者サービスの向上につなげること。
統括管理業務 | 統括マネジメント業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【個別業務間の情報共有や業務調整の実施】 統括管理業務統括責任者は、必要に応じて本事業に係るすべての個別業務の責任者を集めた会議を開催するなど、各個別業務間の情報共有や業務調整を適切に行う。
統括管理業務 | 統括マネジメント業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【市や関係機関との連携】 統括管理業務統括責任者は、必要に応じて市や関係機関等の主催する会議に出席し、これらと調整を行い、関係者に対して適切に情報提供する。
統括管理業務 | 統括マネジメント業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【書類の提出】 統括管理業務統括責任者は、要求水準書に定める本事業に係るすべての業務に関する書類を取りまとめ、市に提出すること。
統括管理業務 | 統括マネジメント業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【要求水準の達成状況の確認】 統括管理業務統括責任者は、個別業務の責任者に各業務における提出書類をそれぞれ作成させ、それぞれの提出期日までに市に提出し、要求水準の達成状況について確認を受けること。
統括管理業務 | 総務・経理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【決算管理】 予算を適正に執行し、市の求めに応じて速やかに経費の執行状況等を報告できるように管理し、決算管理を行うこと。
統括管理業務 | 総務・経理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【各種会計書類の提出】 各事業年度終了後に市に提出する統括管理業務年間業務報告書と合わせて、会社法上要求される計算書類、事業報告、附属明細書、監査報告、会計監査報告及びキャッシュフロー計算書を市に提出すること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【統括管理業務計画書におけるセルフモニタリング計画の策定】 事業契約書の締結後、速やかに市と協議を行い、セルフモニタリングの実施について統括管理業務計画書において計画し、市の確認を受けること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【要求水準充足の確認に関する仕組みの構築】 個別業務が要求水準を充足していることを客観的に確認する仕組みを導入すること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【業務状況の検証】 個別業務の業務計画書と実際の実施状況や達成度、その成果等について検証すること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【経営状況のモニタリング】 自らの経営状況について適切なモニタリングを行うこと。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【セルフモニタリング結果のとりまとめ】 個別業務ごとのセルフモニタリングの結果について取りまとめ、市に報告すること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【業務に影響を及ぼす事項の報告】 安定した施設運営や適性かつ円滑な業務執行等に影響を及ぼすおそれがあることが判明した場合は、速やかに市に報告すること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【セルフモニタリング結果の反映】 セルフモニタリングの結果を個別業務の内容に反映するなど、利用者のサービス向上につなげる仕組みを構築すること。
統括管理業務 | セルフモニタリング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 【要求水準未達のおそれがある場合の翌年度業務計画書への反映】 セルフモニタリングの結果、要求水準未達のおそれがあると判断した場合、改善方策について検討して、翌年度の当該業務年度業務計画書に反映すること。
統括管理業務 | その他、上記業務を実施する上で必要な業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、その他、統括管理業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 基本構想の基本方針を満たす計画とすること。また、今後の課題である「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）（P97）」を検討し、計画に反映すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 要求水準を実現するために、設計者・施工者・運営管理者間の協議及び法適合の行政協議を行うこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 提示資料や現地調査により既存施設の現況把握に努めること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業期間を念頭に置いて、イニシャルコスト、ランニングコストを考慮した合理的な計画を行うこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 設計は、各設計者間で協議調整を行い設計図の整合性を図ること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 本事業は改修工事であり「既存構造物へ影響を及ぼす箇所の構造設計協議」「当該工事が他工事に影響を及ぼす工事の調整」「設備電気の各供給量に制限があることの調整」「既存スペースに制限があることの検討」について特に留意すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設が市の防災拠点であることに配慮した計画とすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 2050年カーボンニュートラル実現を見据えた長期的視点に立ち、浜松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、ZEBReady基準以上への適合を検討すること。ZEBReady基準以上を検討して適合が困難と判断された場合においても、可能な限り省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入などを努めること。また、施設の使用電力については、再生可能エネルギー100％電力への切り替えを検討すること。照明器具のLED化、空調機の髙効率化、ファン類の高効率化、外皮の高断熱化、高断熱の複層ガラス他への変更、太陽光発電設備の設置等から合理的に決定すること。なお、既存コジェネ設備は現在未使用残置の状況にあり、省エネ計算の適用外とする。また、太陽光発電設備を設置無しに基準適合する場合、太陽光発電設備の設置は要求水準としない。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 耐震、防振、騒音対策を考慮した計画とすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 建物構造体エキスパンション部分の防水、止水、偏心に配慮した計画とすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 設備システムは現況を基本としつつ、改修内容に応じた計画とすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | アリーナや運動施設に設置する機材には、防護カバー等を適宜設置すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 機材は、特注品等の使用は控え、保守部品は容易に入手が可能なものを原則とすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 機器のメンテナンス、更新が行い易い計画とすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | テナント店舗計画時は、貸し方条件等を作成し工事及び所有管理区分を明確にすること。また、区分は市と協議の上決定すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の総則 | ― | ― | ― | ― | ― | 本文に記載の無い事項は、下記に準じること。 ・添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版） ・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編：最新版） ・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編：最新版） ・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編：最新版） ・建築設備設計・施工上の指導指針（最新版） ・建築設備設計基準（通称茶本：最新版) ・電力会社の内線規程（最新版）
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 施設機能の改善 | ― | ― | ― | ― | 【劣化部位の改修】 ・施設の屋内外ともに、経年による劣化や施設利用によって生じた破損等が生じていることから、全体的な改修を行うこと。 ・改修については、過年度に実施した劣化調査の内容を参考に計画すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 施設機能の改善 | ― | ― | ― | ― | 【設備機器の更新】 ・給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備それぞれにおいて、全体的に劣化・陳腐化が進んでいることから、全面的に更新を行うこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 施設機能の改善 | ― | ― | ― | ― | 【外壁タイルの改修】 ・本施設の外壁は、全面タイル張りとなっている。このうち、全体の約2％において剥離や浮きが発生していることから、安全性の確保に向けた改修を行うこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 施設機能の改善 | ― | ― | ― | ― | 【アリーナ天井の耐震化改修】 ・平成25年に制定された建築基準法及び告示において不特定多数の人が利用する大規模建築の天井仕様の指針が定められていることから、指針の内容を満たし安全性を確保するためメインアリーナ及びサブアリーナの天井の耐震化改修を行うこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 施設機能の改善 | ― | ― | ― | ― | 【補足事項】 ・屋外防水関連の個別事項は「第4章.第3節.工事別の改修内容」記載による。 ・個別事項は「第4章.第3節.工事別の改修内容」記載による。 ・設備機器更新対象は配管、配線、ダクト等の機材を含む。また、設備改修に伴い建築改修が発生する部分を建築改修に含むこと。 ・メインアリーナ座席配置、客別動線に関する提案を行うこと。 ・特定天井の対策として、直天井とすることも可とする。 ・最終的な改修範囲については過年度に実施した劣化調査の内容と現況調査により事業者にて想定すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 快適性向上に向けた改修 | ― | ― | ― | ― | 【バリアフリー化整備】 ・高齢者や障がいのある方を含め誰もがスポーツを楽しめる施設とするため、施設全体のバリアフリー化（エレベーター設置、トイレ改修等）を行うこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 快適性向上に向けた改修 | ― | ― | ― | ― | 【動線整備】 ・選手、スタッフ、VIP、観客、メディア、審判の交錯を防ぐため、単独性、快適性、安全性、明瞭性に配慮した動線を整備すること。「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）（P41～43）」参照。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 快適性向上に向けた改修 | ― | ― | ― | ― | 【東側空地の整備】 ・サブアリーナについて、様々なイベントに対応できるよう専用の搬入口を整備すること。また、悪天候時も搬入作業等がしやすいように、大型の庇の増設やバックヤードとして搬入車両用の荷捌き場を整備すること。 ・外構の不陸及び段差の解消をすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 快適性向上に向けた改修 | ― | ― | ― | ― | 【補足事項】 ・バリアフリー化整備施設全般における法基準を満たす改修を行うこと。 ・個別事項は「第4章.第3節.工事別の改修内容」記載による。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【アリーナラウンジの整備】 ・ホームアリーナ基準を満たすため、宿泊棟２階の機能を転換し、アリーナラウンジを整備すること。 ・アリーナラウンジには、イベントスペースを併設し、プロスポーツ実施時以外にも多様な利用ができる諸室とすること。 ・駐車場からのアクセス性向上のため、新たなエレベーターも設置すること。動線整備に配慮すること。「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）（P41～43）」参照。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【アリーナの大型映像設備の装置及び吊り物設備の改修】 ・プロスポーツの試合実施や各種イベントの実施時に利用する、大型映像設備の装置および吊り物設備を設置すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【ショップ・物販店（テナント店舗）の設置】 ・南ウィング１階トレーニング室を、日常生活品等を販売するショップ・物販店（テナント店舗）に転換する。 ・ショップ・物販店（テナント店舗）内には、プロスポーツチームのユニフォームや応援グッズの販売を行う常設店舗や、軽飲食の提供・食事ができるスペースを配置すること。その計画により、イベント終了時等の出庫時間を分散させて周辺の渋滞解消に繋げる。 ・アクセス性を向上させるため、南ウィングの西側及び南側から入店できる出入口を増設すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【スイート席の増設】 ・アリーナラウンジからのアクセスに配慮し、メインアリーナ東側観客席にホームアリーナ基準を満たすスイート席を増設すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【観客席の改修】 ・劣化している一般観客席を快適に観戦できるシートに改修すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【必要諸室の確保】 ・大会時のスムーズな運営を図るため、選手、スタッフ、VIP、観客、メディア、審判の動線を踏まえ、必要諸室を再配置すること。なお、必要に応じて増床も可とする。 ・稼働率の低い諸室については、市民が利用できるレンタルスペースや軽運動ができる多目的室として転用し、地域に開放すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | ホームアリーナ基準を満たす整備 | ― | ― | ― | ― | 【補足事項】 ・諸室の変更案は「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）（P50〜P52）」参照とする。また、「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」を参考のこと。 ・メインアリーナ大型映像設備は、中央天井部にＬＥＤ4面式、高さ調整機能付きの設置を想定している。ただし、機能性、保守性、コスト面を総合的に計画し、上記以外の提案も可とする。 ・ＬＥＤは、フルカラー静止画・動画映像として、得点・スケジュール表示、イベントに対応する映像放映及び広告表示に対応すること。 ・高さ調整機能は、他スポーツ利用時・保守時を想定し、装置上昇下降等に対応すること。また、リボンビジョン設置について検討すること。 ・各プロスポーツ基準は「添付資料17-2～17-4」による。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 駐車場の整備 | ― | ― | ― | ― | 【駐車場の整備】 ・イベント開催時等に発生する迷惑駐車の緩和に向けて、既存の駐車台数とは別に100台以上確保すること。立体駐車場を増設する場合は、耐久性の確保のため地下駐車場の柱を補強すること。 ・駐車場内の不陸及び段差の解消をすること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 駐車場の整備 | ― | ― | ― | ― | 【駐車場混雑緩和対策】 ・本施設の改修に当たっては、興行終了後の駐車場内外の混雑や周辺道路の渋滞緩和のため、駐車場出口の再検討を行い、退場の円滑化を図ること。なお、駐車場出口を増設する場合は、周辺住民への影響を十分に考慮すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 駐車場の整備 | ― | ― | ― | ― | 【地上駐車場の駐車場マスの拡張】 ・駐車場の安全性の確保に向けて、地上部の駐車マスを現在の規模よりも大きい区画に拡張すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 駐車場の整備 | ― | ― | ― | ― | 【補足事項】 ・ 想定既存台数は、研修棟：46台、西面：6台＋車椅子用2台、駐車場1F：288台＋バス10台、駐車場BF：353台。台数はマスの拡張による駐車台数の減少分は考慮していない。 ・臨時駐車場として敷地外駐車場を確保することも可とする。 ・立体駐車場を増設する場合は、2階連絡デッキを増築すること。 ・既存駐車場の地下天井部漏水対策として、地下駐車場天井スラブ上部の防水改修を行うこと。 ・個別事項は「第4章.第3節.工事別の改修内容」記載による。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 地域開放スペースの整備 | ― | ― | ― | ― | 【南側空地の整備】 ・植栽で覆われている空地を市民が気軽に利用できる憩いの広場として整備すること。 ・外構の不陸及び段差の解消をすること。 ・南ウィングに配置するショップとの繋がりを意識したアプローチ動線を確保すること。 ・本施設で興行的なイベント等を実施する際に、イベント広場としての活用ができるよう、キッチンカーの進入や露店等の設置がしやすい空間とすること。 ・既存施設（電話ボックス等）は機能を保全すること。 ・ただし、移設・撤去・室内運用への変更等については提案による。 ・バス停の移設が必要な場合、バス事業者との協議は事業者決定後に事業者が行い、費用は本工事に含むこと。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 地域開放スペースの整備 | ― | ― | ― | ― | 【ライブラリーの整備】 ・南ウィングショップの２階をライブラリーとして、プロスポーツチームの歴史年表や記録、歴代のユニフォーム等を展示し、誰もが自由にプロスポーツチームを親しめる空間を整備すること。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 改修範囲図（案） | ― | ― | ― | ― | 【総則】 ・改修範囲は、基本的に全館（メインアリーナ、サブアリーナ、その他諸室、階段、トイレ等の内装及び設備類）を対象とすることを前提とする。 ・「第4章.第3節.工事別の改修内容」で示した改修の内容や動線計画は「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）（P47～55）」記載による。 ・改修方針に従い用途の変更を行う個所について「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）（P48～55）」記載による。 ・「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」は内容を伝達するための資料であり、確定事項ではない。
改修業務 | 基本的な要求性能 | 要求水準の基本方針 | 改修範囲図（案） | ― | ― | ― | ― | 【補足事項】 ・外部改修範囲に関しては「第4章.第3節.工事別の改修内容」を参考とし、ホームアリーナとしてふさわしい、周辺環境に配慮した計画とすること。 ・個別事項は「第4章.第3節.工事別の改修内容」を参考のこと。
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | メインアリーナ | 共通事項 | ― | ・主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと ・省エネ性能については「第4章.第1節.2.1).⑦.ZEBReady基準以上への適合の検討に関する事項」を参照すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | メインアリーナ | 屋根 | ― | ・既存屋根の改修を行うこと。（笠木含む）（更新年目安：30年） ＞既存屋根の撤去有無を含め天井耐震改修工事とコスト、機能、構造面でのバランスを考慮した提案も可とする ＞トップライトは採光を主とした設置目的が考えられるが、日射抑制を行うことでの空調負荷低減の提案も可能とする。ただし、当該工事における関係法令基準を満たすこと、および雨水侵入対策に支障がないこと、天井内でのメンテナンス作業に支障がないこととする ＞屋根からの雨漏りに関する事業期間中の修繕については、事業者の負担とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | メインアリーナ | 建具 | ― | ・既存アルミ製カーテンウォール、既存アルミサッシュ、既存ステンレス框ドア、既存スチールフラッシュドア修繕を行うこと ＞健全な箇所を除きシール撤去・新設。（更新年目安：15年） ＞発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年） ・開閉不具合の補修を見込むこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | メインアリーナ | 西面庇 | ― | ・既存鋼板の修繕を行うこと ＞現地調査の上、漏水の原因とみられる箇所は鋼板葺き替えの上シール撤去・新設。（更新年目安：15年） ＞発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | サブアリーナ | 共通事項 | ― | ・ 改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと ・ 省エネ性能については「第4章.第1節.2.1).⑦.ZEBReady基準以上への適合の検討に関する事項」を参照すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | サブアリーナ | 屋根 | ― | ・ 既存屋根の改修を行うこと。（笠木含む）（更新年目安：30年） ＞ 既存屋根の撤去有無を含め天井耐震改修工事とコスト、機能、構造面でのバランスを考慮した提案も可とする ＞ トップライトは採光を主とした設置目的が考えられるが、日射抑制を行うことでの空調負荷低減の提案も可能とする。ただし、当該工事における関係法令基準を満たすこと、および雨水侵入対策に支障がないこと、天井内でのメンテナンス作業に支障がないこととする ＞ 屋根からの雨漏りに関する事業期間中の修繕については、事業者の負担とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | サブアリーナ | 建具 | ― | ・ 既存アルミ製カーテンウォール、既存アルミサッシュ、既存ステンレス框ドア、既存スチール框ドア、既存スチールフラッシュドアの修繕を行うこと ＞ 健全な箇所を除きシール撤去・新設。（更新年目安：15年） ＞ 発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年） ＞ 開閉不具合の補修を見込むこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 共通事項 | ― | ・ 改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと ・ 省エネ性能については「第4章.第1節.2.1).⑦.ZEBReady基準以上への適合の検討に関する事項」を参照すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 屋上 | ― | ・ 劣化調査の上、劣化状況に応じた劣化部の補修を見込むこと。既存仕様同等とする。（更新年目安：20年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 建具 | ― | ・ 既存アルミ製カーテンウォール、既存アルミサッシュ、既存ステンレス框ドア、既存スチールフラッシュドアの修繕 ＞ シール撤去・新設。（更新年目安：15年） ＞ 発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年） ＞ 開閉不具合の補修を見込むこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | 共通事項 | ― | ・ 改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」の指摘事項は是正すること。また電気設備、駆動装置はすべて更新すること ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと ・ 省エネ性能については「第4章.第1節.2.1).⑦.ZEBReady基準以上への適合の検討に関する事項」を参照すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | 屋根 | ― | ・ 可動テントは開閉可能のままとすること。テント生地は、更新年の目安を超過しているため要調査のこと。運用上支障がないと判断できれば現状のまま使用することも可とする。（更新年目安：20年） ・ 周辺金物、ワイヤー等の劣化状況を点検し、必要に応じてLSアーム・ストッパーゴム、可動ワイヤー取替等必要な修繕を行うこと。（更新目安：19年過去修繕履歴より）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | 屋上 | ― | ・ 既存保護防水の上、ウレタン塗膜防水絶縁工法(X-1)程度を行うこと。（更新年目安：20年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | ギャラリー屋上 | ― | ・ 劣化調査の上劣化状況に応じた劣化部の補修を見込むこと。既存仕様同等とする。（更新年目安：20年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | 鉄部 | ― | ・ 発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装を行うこと。（更新年目安：5年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | ギャラリー床 | ― | ・ 劣化調査の上劣化状況に応じた劣化部の補修を見込むこと。既存仕様同等とする。（更新年目安：10年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | スポーツプラザ | 建具 | ― | ・ 健全な箇所を除きシール撤去・新設。（更新年目安：15年） ・ 発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年） ・ 開閉不具合の補修を見込むこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 研修棟 | 共通事項 | ― | ・劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」による ・ 改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと ・ 省エネ性能については「第4章.第1節.2.1).⑦.ZEBReady基準以上への適合の検討に関する事項」を参照すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 研修棟 | 屋上 | ― | ・ 劣化調査の上劣化状況に応じた劣化部の補修を見込む。既存仕様同等とする。（更新年目安：20年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 研修棟 | 建具 | ― | ・ 既存アルミサッシュ、既存スチール框ドア、既存スチールフラッシュドア修繕 ＞ シール撤去・新設。（更新年目安：15年） ＞ 発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年） ＞ 開閉不具合の補修を見込む
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 駐車場棟 | 共通事項 | ― | ・ 改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 駐車場棟 | 屋上 | ― | ・ 既存保護防水の上、ウレタン塗膜防水絶縁工法(X-1)程度を見込むこと。（更新年目安：20年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 駐車場棟 | 地下駐車場上部 | ― | ・ 地下駐車場天井スラブの劣化補修を含めた防水改修を見込むこと ＞ 地下駐車場でのエフロレッセンスによる来客者車両汚損被害を考慮すると、上部アスファルト舗装を撤去の上、天井スラブの劣化補修、防水改修の上、再舗装が望ましい
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 駐車場棟 | 建具 | ― | ・ 既存アルミサッシュ、既存スチールフラッシュドア、既存鋼製門扉の修繕を行うこと ＞ シール撤去、新設。（更新年目安：15年） ＞ 発錆部ケレン、錆止め塗装の上、鉄部耐候性塗装。（更新年目安：5年） ＞ 開閉不具合の補修
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 歩廊デッキ | 共通事項 | ― | ・ 改修箇所については、その後の改修方法も踏まえた上で、事業期間を耐えうる改修方針を基本とする ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 内樋及びルーフドレーンの更新を見込むこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 防水改修工事 | 歩廊デッキ | 屋上 | ― | ・ 既存磁器タイル改修を含む防水改修 ＞ 既存保護材および既存防水撤去・新設。改修後は既存仕様同等とする。（更新年目安：参考10～15年） ＞ 笠木は劣化部補修の上既存同等仕上げとする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に考慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 外壁 | 三丁掛磁器タイル | ・ 劣化部補修の上、金属パネルオーバーレイ仕上等検討すること ・ 既存タイル劣化箇所は劣化状況に応じたアンカーピンニング等による修繕の上、金属パネル貼り同等仕様に改修することを基本とする。（更新年目安：40〜65年）ただし、既存タイル改修面には金属パネルでの外装仕上げを想定するため、安全性を確保する場合は意匠面、コスト面のバランスを考慮した調整を可とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 外壁 | ホーロー鋼板 | ・ 洗浄＋シール打ち替えを基本とする ＞ ホーロー鋼板洗浄。（更新年目安：20〜30年） ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 外壁 | コンクリート打ち放し | ・ 劣化部補修の上、撥水材塗装程度 ＞ コンクリート打ち放し撥水剤塗装。（更新年目安：6〜7年） ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 外壁 | コンクリート打ち放し＋単層塗装 | ・ 劣化部補修の上、塗装替え程度 ＞ 単層塗装劣化箇所補修の上再塗装。（更新年目安：15年） ＞ アスベスト含有箇所については劣化箇所のアスベスト除去工事を見込むこと ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 軒天 | ホーロー鋼板 | ・ 洗浄＋シール打ち替えを基本とする ・ ホーロー鋼板洗浄。（更新年目安：20〜30年） ・ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | メインアリーナ | 軒天 | コンクリート打ち放し | ・ 劣化部補修の上、塗装仕上程度 ・ 軒天コンクリート軽量骨材仕上塗装。（更新年目安：参考30年程度）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | サブアリーナ | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に配慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | サブアリーナ | 外壁 | 三丁掛磁器タイル | ・ 劣化部補修の上、金属パネルオーバーレイ仕上等検討すること ・ 既存タイル劣化箇所は劣化状況に応じたアンカーピンニング等による修繕の上、金属パネル貼り同等仕様に改修することを基本とする。（更新年目安：40〜65年）ただし、既存タイル改修面には金属パネルでの外装仕上げを想定するため、安全性を確保する場合は意匠面、コスト面のバランスを考慮した調整を可とする ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | サブアリーナ | 外壁 | ホーロー鋼板 | ・ 洗浄＋シール打ち替えを基本とする ＞ ホーロー鋼板洗浄。（更新年目安：20〜30年） ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | サブアリーナ | 外壁 | コンクリート打ち放し | ・ 劣化部補修の上、撥水材塗装程度 ＞ コンクリート打ち放し撥水剤塗装。（更新年目安：6〜7年） ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | サブアリーナ | 外壁 | コンクリート打ち放し＋単層塗装 | ・ 劣化部補修の上、塗装替え程度。（更新年目安：15年） ＞ 単層塗装（更新年目安：15年） ＞ アスベスト含有箇所については劣化箇所のアスベスト除去工事を見込むこと ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に配慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 外壁 | 三丁掛磁器タイル | ・ 劣化部補修の上、金属パネルオーバーレイ仕上 ・ 磁器タイル ＞ 既存タイル劣化箇所は劣化状況に応じたアンカーピンニング等による修繕の上、金属パネル貼り同等仕様に改修すること。（更新年目安：40〜65年） ＞ 既存タイル改修面には金属パネルでの外装仕上げを想定しているが、意匠面、コスト面のバランスを考慮し、適宜改修範囲の調整も可とする ＞ 外壁目地シール撤去、新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 外壁 | コンクリート打ち放し | ・ 劣化部補修の上、撥水剤塗布程度 ＞ コンクリート打ち放し撥水剤塗装。（更新年目安：6〜7年） ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 外壁 | コンクリート打ち放し＋単層塗装 | ・ 劣化部補修の上、塗装替え程度 ＞ 単層塗装劣化箇所補修の上再塗装。（更新年目安：15年） ＞ アスベスト含有箇所については劣化箇所のアスベスト除去工事を見込むこと ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 管理・健康体力づくりブロック | 外壁 | ガラスブロック | ・ 現地確認の上、改修方針は市の基準に依る。（更新年目安：40年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | スポーツプラザ | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | スポーツプラザ | 外壁 | ホーロー鋼板 | ・ 洗浄＋シール打ち替えを基本とする ＞ ホーロー鋼板洗浄。（更新年目安：20〜30年） ＞ 外壁目地シール撤去、新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | スポーツプラザ | 外壁 | アルミパネル | ・ 清掃およびシール打ち替え ＞ アルミパネル（更新年目安：40年） ＞ 外壁目地シール撤去、新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | スポーツプラザ | 柱 | ― | ・ 劣化部ケレンの上、再塗装程度 ＞ 柱鉄骨再塗装。（更新年目安：15〜25年） ＞ 劣化部ケレンの上、耐候性塗料再塗装
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | スポーツプラザ | ギャラリー軒天 | ― | ・ 清掃程度 ・ アルミパネル（更新年目安：40年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 研修棟 | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に配慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 研修棟 | 外壁 | 二丁掛磁器タイル | ・ 劣化部補修の上、金属パネル仕上 ・ 磁器タイル ＞ 既存タイル劣化箇所は劣化状況に応じたアンカーピンニング等による修繕の上、金属パネル貼り同等仕様に改修すること。（更新年目安：40〜65年） ＞ 既存タイル改修面には金属パネルでの外装仕上げを想定しているが、意匠面、コスト面のバランスを考慮し、適宜改修範囲の調整も可とする ・ 外壁目地シール撤去、新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 研修棟 | 外壁 | コンクリート打ち放し | ・ 劣化部補修の上、撥水剤塗布程度 ＞ コンクリート打ち放し撥水剤塗装。（更新年目安：6〜7年） ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 駐車場棟 | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ R5年度受変電設備改修に付帯し、浸水対策の腰下部防水改修があった為、防水機能を損なわない改修計画とすること ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に配慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 駐車場棟 | 外壁 | コンクリート打ち放し＋単層塗装 | ・ 劣化部補修の上、塗装替え程度 ＞ 単層塗装（更新年目安：15年） ＞ アスベスト含有箇所については劣化箇所のアスベスト除去工事を見込むこと ＞ 外壁目地シール撤去・新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 駐車場棟 | 外壁 | ALCパネル | ・ 劣化部補修の上、塗装替え程度 ＞ 劣化箇所補修の上再塗装。（更新年目安：60〜65年） ＞ 外壁目地シール撤去、新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 駐車場棟 | 斜路、階段外壁 | ― | ・ 劣化部補修の上、塗装替え程度 ＞ 単層塗装（更新年目安：15年） ＞ アスベスト含有箇所については劣化箇所のアスベスト除去工事を見込むこと ・ 外壁目地シール撤去、新設。（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 駐車場棟 | 軒天 | ― | ・ 珪酸カルシウム板：塗装替え程度 ・ 珪酸カルシウム板＋EP塗装。（更新年目安：10年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 歩廊デッキ | 共通事項 | ― | ・ 主な劣化状況は「添付資料14-3-1～14-3-43」によるが、事業者により実数調査を行い、改修範囲を設計図に反映すること ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に配慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 歩廊デッキ | 外壁 | コンクリート打ち放し＋単層塗装 | ・ 劣化箇所補修の上再塗装 ＞ 単層塗装（更新年目安：15年） ＞ アスベスト含有箇所については劣化箇所のアスベスト除去工事を見込むこと。 ＞ 外壁目地シール撤去、新設（更新年目安：15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 歩廊デッキ | 軒天 | 耐湿岩綿吸音板 | ・ 清掃程度、漏水部張替え ＞ 外部天井張り替え。（更新年目安：参考30年程度）軒下の漏水箇所や屋上部分に劣化が認められる箇所については、屋上劣化箇所直下の天井内劣化状況を確認の上、適宜改修方針を決定すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 外壁修繕工事 | 歩廊デッキ | 軒天 | コンクリート打ち放し | ・ 劣化部補修の上、塗装仕上程度 ・ 軒天コンクリート軽量骨材仕上塗装。（更新年目安：参考30年程度）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 屋外鉄部塗装修繕工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ 屋外鉄部（各棟共通） ＞ 劣化部ケレンの上、耐候性塗装改修。（更新年目安：5年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 建具修繕工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ 屋外建具 ＞ 「第3節.1.1).①.防水修繕工事」による ・ 室内建具 ＞ 「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」参照 ・ 既存電動シャッター ＞ メインアリーナ北面搬入口からアリーナ内に直接4t車両以上のトラックで乗り入れできるようにすること。またそれに伴う既設天井撤去、床補強、補修、壁取り合い補修、電気設備工事、既存感知器撤去・復旧等を見込むこと ＞ SS-1W4,600×H4,000以上（遮音等級Ts-20以上）  煙感知器連動（更新年目安：30年） ＞ SS-2W5,250×H4,000以上（遮音等級Ts-30以上）  煙感知器連動（更新年目安：30年） ・ その他シャッター ＞ 現地調査の上、関係法令基準を満たす改修を検討すること。また、安全上支障がないかどうかの点検を行い、支障がある場合は改修を行うこと ・ 自動ドア ＞ 現地調査の上、関係法令基準を満たす改修を検討すること。また、安全上支障がないかどうかの点検を行い、支障がある場合は改修を行うこと ・ 「添付資料15-3_令和4年度浜松アリーナ防火設備定期検査報告書」指摘による是正必要事項の改修を行うこと 防火扉が上部枠こすれにより完全に閉鎖しない。（2階卓球室前階段防火戸、1階サブアリーナ階段防火扉） ＞ 順送り装置不良。（B1階駐車場内Ｉ-1前防火扉、H-11前防火扉） ＞ 閉鎖力150N以下ではない防火扉閉鎖時、人や物に当たり、けがや破損する可能性あり ＞ 平成17年7より設置による既存不適格。（B1階駐車場内防火扉2面×8箇所） シャッターの危険防止装置無し。平成17年以前設置による既存不適格。（1階事務所入り口前防火シャッター、メインアリーナ北側搬入口防火シャッター3面） 手動起動装置が地上より80～150ｃｍ以内に無い。平成13年以前設置による既存不適格。（1階事務所入り口前防火シャッター、メインアリーナ北側搬入口防火シャッター3面） ＞ 防火シャッター座板不良による閉鎖不良。（1階メインアリーナ北側搬入口防火シャッター3面）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 天井耐震改修工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室吹抜耐震化天井改修工事 ＞ 特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井）に該当する為、安全性を確保した状態に改修すること ＞ 音響性能や、利用方法を考慮した改修方法等を踏まえた計画とすること。改修方法は、特定天井の基準を満たす形での天井の貼り替えを原則とするが、屋上の防水改修工事とコスト・機能・構造面でのバランスを考慮し既存天井の復旧の有無を含めた改修方法の検討を行い、改修方法を決定すること ＞ メインアリーナの構造的諸元については「添付資料5-10_昭和63年度（仮称）浜松市総合体育館建設工事構造計算書（メインアリーナ）」参照のこと ＞ 「第4章.第3節.6.1)～4)その他工事」参照
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 座席改修工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ BリーグやSVリーグ、Fリーグのプロスポーツ基準を満たす座席の整備を行うこと。（参考：座席数5000席、スイート席100席） ＞ 座席数の計算方法は「添付資料17-2_2026-27シーズンB.PREMIER用Bリーグホームアリーナ検査要項」による ・ 一般観客席及びロールバックチェアの改修 ・ アリーナラウンジからのアクセスに配慮したスイートの新規設置
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 設備改修に付随する建築工事 | 雑用水給水設備 | ― | ― | ・ 雑用受水槽(地下ピット躯体式）は、点検の実施、不具合箇所の修繕、槽内洗浄等の修繕補修を行い再使用とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 設備改修に付随する建築工事 | 雨水再利用設備 | ― | ― | ・ 躯体式雨水槽は、（地下ピット躯体式）は、点検の実施、不具合箇所の修繕、槽内洗浄等の整備を行い再利用する
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 設備改修に付随する建築工事 | 排水通期設備共通 | ― | ― | ・ 建築と設備の工事区分は、ルーフドレーン及び雨水配管屋内突き出しまで建築工事、以降雨水桝迄の配管は設備工事、屋外雨水桝以降は建築工事とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 設備改修に付随する建築工事 | 避難器具 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表の指摘項目（避難器具関連）を是正のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 設備改修に付随する建築工事 | 防火水槽（消防用水） | ― | ― | ・ 点検の実施、不具合箇所の修繕、槽内洗浄等の修繕補修を行い再使用とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 施設機能の改善（添付資料14-2-1_平成30年度 浜松アリーナ 建築劣化調査 短期・中期修繕計画書)および過年度調査報告にもとづく修繕工事 | 設備改修に付随する建築工事 | 熱源設備 | ― | ― | ・ 煙突は、内部清掃後に再使用。煙突陣笠・既存点検扉は撤去・新設とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | ユニバーサルデザイン化 | トイレ改修 | 共通事項 | ― | ― | ・ BリーグやSVリーグ、Fリーグのプロスポーツ基準を満たすこと ・ 高齢者や障害のある方を含め誰もがスポーツを楽しめる施設とするため、施設全体のユニバーサルデザイン化を行うこと ・ オストメイト用便房（男女別に各階1箇所以上）、乳幼児連れ利用者に配慮した便房（男女別に各階1箇所以上）及びバリアフリー便所（各階1箇所以上）を設置すること ・ 床は、モップなどによる拭き清掃を想定したドライ方式とすること ・ 掃除用流しは、便所設置箇所付近に1箇所以上設け、必要に応じ男女別に設けること ・ トイレ以外の室用途からトイレに改修を行う箇所についてはあらかじめ配管ルートの検討を行うこと ・ ベビーケアルームを設置すること ・ 関係法令の基準を満たすこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | ユニバーサルデザイン化 | エレベーターの増設改修 | 共通事項 | ― | ― | ・ エレベーター増設に伴う増築工事、改修工事を行うこと ・ 研修棟部分の1階から3階までのエレベーターの昇降路・ホールを増築する。エレベーター設置箇所は、屋外に限定せずに屋内設置も可とする ・ 屋外からの雨水侵入、浸水対策を行うこと ・ 研修棟開口部の構造検討を行うこと ・ 必要に応じて研修棟と増設エレベーターをつなぐ歩廊デッキ（屋根付き）を設置すること ・ エレベーターピットには防水工事を見込むこと ・ 既存研修棟の構造的諸元については「添付資料5-11_昭和63年度（仮称）浜松市総合体育館建設工事構造計算書（研修棟）」参照のこと ・ エレベーターの設置位置については動線・構造を考慮し、適切な位置に設置すること ・ 関係法令に適合すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 内装改修工事 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 仕上げについては既存室の仕様を基本とする ・ 関係法令の基準を満たすこと（防火区画等） ・ 書架等の重量物を新設する室については構造上支障がないかどうかの確認を行うこと ・ シャワー室等の改修により防水工事が必要な箇所には防水工事を見込むこと ・ 室内の吸音材箇所は更新を基本とする。機能不全の建具に関してはすべて更新のこと ・ 引渡し前のPCB調査を行うこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 内装改修工事 | 部屋用途変更に伴う内装改修 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）」および各プロスポーツ基準を満たすことを目的とした部屋用途変更に基づく建築改修範囲は、「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」記載による。なお、「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」は案であり、事業者の提案を限定するものでは無い
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 内装改修工事 | 設備及び電気に関連する内装改修 | ― | ― | ― | ・ 設備及び電気機材の施設整備に関連する建築改修範囲は、各設計者間の協議により決定すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 内装改修工事 | 基本構想に関するその他内容 | ― | ― | ― | ・ 各要求水準記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 内装改修工事 | クリーニング | ― | ― | ― | ・ 改修をしない部屋、DS/PS/EPS、躯体式水槽等、駐車場においてもクリーニングを行うこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 内装改修工事 | 室別の改修内容 | ― | ― | ― | ・ 下記「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」を参照のこと。表内にて「改」と記載のある項目については要求水準として改修を求める箇所である。なお、他の改修工事に影響を受けない部位、劣化・損傷が無い部位、機能上支障の無い部位は、外観上の補修工事も可とする。また、空欄となっている項目については、事業者の提案により事業者の判断、負担で改修を行うものとする ・ 現状の各室の内装については、現地見学会で確認可能とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | サブアリーナ東側の改修工事 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 様々なイベントに対応できるよう新たに専用の搬入口を設けること ・ 悪天候時にも対応する大型庇を設置すること ・ バックヤードとして搬入車両用の荷捌き場を整備すること ・ 屋外からの雨水侵入、浸水対策を行うこと ・ 可能な限り採光機能を損なわない計画とすること ・ 必要に応じ付帯工事として外構工事、電気設備工事を見込むこと ・ 既存開口部3スパンの内1スパンを搬入口として計画すること ・ 増築棟での検討を想定するが、市と協議の上調整可能
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 環境整備工事 | 研修棟改修工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ ホームプロスポーツ基準を満たすため、宿泊棟2階の機能を転換し、アリーナラウンジを整備。アリーナラウンジには、イベントスペースを併設し、プロスポーツ実施時以外にも多様な利用ができる諸室とする ・ 改修範囲は「第4章.第3節.1.3).室別改修一覧（案）」を参照すること ・ 研修等のラウンジの仕様については市と協議の上、事業者提案とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 環境整備工事 | 舞台吊物機構設備下地設置工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「第4章.第3節.6.4).舞台吊物機構設備工事」参照 ＞ その他注意事項：メンテナンス時に安全上必要と考えられる箇所には転落防止用の手すりおよびカゴ付きタラップ等の安全対策を講じること。例）メインアリーナPH階の通路デッキ等
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 環境整備工事 | アスベスト除去工事 | 共通事項 | ― | ― | ・ 改修対象範囲のアスベスト含有箇所については劣化状況を踏まえ、関係各署と協議の上、改修方法を決定すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 駐車場整備工事 | 駐車場整備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 既存施設同等台数以上の駐車場台数を確保すること。必要台数については「添付資料3-1_令和5年度浜松アリーナリニューアル構想（最終版）」による ・ 平面駐車場も可とする ・ 立体駐車場とする場合は、2階建ての自走式駐車場とし、既存歩廊デッキへ接続すること。スロープが必要となる場合は関係法令の基準を遵守した計画とすること ・ 駐車場の新設にあたり、既存地下駐車場の補強等が必要となる場合は構造計算書を確認の上、構造上支障のない計画とすること。構造的諸元については「添付資料5-15_昭和63年度（仮称）浜松市総合体育館建設工事構造計算書（地下駐車場）」参照のこと ・ 既存地下駐車場の防水工事に関しては「第4章.第3節.1.1).①.防水修繕工事」を参照のこと ・ 駐車場計画について用途分別を明確にすること。（VIP、一般等） ・ 駐車場増築に伴い必要となる防火区画については適宜計画すること ・ 駐車場の増築に伴い雨水排水計画上明らかに支障が出る場合は排水計画の検討を行うこと ・ 立体駐車場の仕様は15年以上の運営に支障がないように合理的な計画とすること ・ 立体駐車場の騒音について近隣に配慮した計画とすること ・ 立体駐車場外周の開口部については移動式粉末消火設備の設置基準を満たすこと ・ その他駐車場に関する関係法令を満たすこと ・ 意匠は景観との調和など周辺環境に配慮した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 駐車場整備工事 | 駐車場混雑緩和対策 | 共通事項 | ― | ― | ・ 車路管制および駐車場管制については電気工事車路管制設備記載による ・ 駐車場口の増設も可とする。増設の場合は歩道の切り下げと適切雨水排水計画をおこなうこと ・ 増設とする場合は、周辺住民への影響を考慮し、関係法令の基準を遵守した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 駐車場整備工事 | 地上部駐車場の駐車マスの拡張 | 共通事項 | ― | ― | ・ 普通乗用車の駐車場マス寸法は平成4年6月10日に通達された「駐車場設計・施工指針第2編.第2章.2.4.2」に記載の「表-2.4.1駐車ますの大きさ」記載の普通乗用車の欄を原則とし、W2,500×L6,000とするが、同指針「表-2.4.3車室に面した車路の幅員」に記載の幅員が確保できない場合はL寸法を適宜調整すること。ただし、市の基準のマス寸法が大きい場合は市の基準を優先とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 南側の空地の整備工事 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 周辺環境に配慮した計画とすること。また、改修する建物と景観上のバランスを意識した計画とすること ・ 南ウィングに配置するショップへの出入口を整備すること ・ 西側からショップへの動線を整備すること ・ シャトルバスルートの確保すること ・ イベントが実施できる広場を整備すること。などキッチンカーの進入や露天等の設置しやすい内容とすること ・ 緑地を整備すること ・ 既存フラッグポールの移設を見込むこと ・ 必要に応じで雨水排水工事および埋設配管の盛替えを行うこと ・ 既存バス停の移設を行う場合は遠州鉄道と協議を行うこと。なお移設費は本工事に含むこと ・ 既存電話BOXの移設については市と協議すること ・ 改修工事内容に関する関係法令基準を満たすこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | 緑地の整備工事 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱」の第3条より敷地内に20％以上の緑化が求められるため、今回の改修計画により必要な緑化率を確保した計画とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | セキュリティ計画 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 機械警備については電気設備工事記載による ・ テナント店舗部分の出入り口については、市と事業者が協議の上決定とすること ・ セキュリティ計画について動線計画を踏まえ事業者の提案によること。ただしアリーナ運営に支障がないこととする ・ 建具改修工事等により鍵の交換が必要となる場合は、マスターキー、グランドマスターキー適用を想定すること ・ その他、電気錠の設置を見込む場合は市と協議すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 建築工事 | サイン計画 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ サイン計画については、最低限JISZ8210規格による計画すること ・ その他、より施設機能の向上に貢献するサイン計画の提案を可とする ・ 主要なサインの言語は3か国語（日本語、英語、ポルトガル語）以上に対応すること ・ 駐車場のサイン計画を行うこと ・ 関係法令に可能な限り適合すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 昇降機設備工事 | 既存昇降機 | エレベーター1号機（エントランス西側・1階事務所側） | 共通事項 | ― | ― | ・ 整備後、既存機材の再使用を基本とする。（更新年目安：30年） 整備は、軸受､ローラ､着床装置交換、ロープ､ブレーキライニング等交換ギヤオイル交換等を想定し法定点検実施会社と協議の上決定すること ・ 大規模災害時の活動拠点であり、機器故障や停電などの災害時でも供給を継続できること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 昇降機設備工事 | 既存昇降機 | エレベーター2号機（エントランス東側） | 共通事項 | ― | ― | ・ 整備後、既存機材の再使用を基本とする。（更新年目安：30年） 整備は、軸受､ローラ､着床装置交換、ロープ､ブレーキライニング等交換ギヤオイル交換等を想定し法定点検実施会社と協議の上決定すること ・ 大規模災害時の活動拠点であり、機器故障や停電などの災害時でも供給を継続できること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 昇降機設備工事 | 増設昇降機 | エレベーター3号機（研修棟に増設） | 共通事項 | ― | ― | ・ 研修棟部分の1階から3階までのエレベーターを増設する ・ 既存エレベーター1号機と同等以上の仕様を基本として、バリアフリー化に対応すること ・ 大規模災害時の活動拠点であり、機器故障や停電などの災害時でも供給を継続できること。
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給排水衛生設備共通の要求水準 | 各機材 | ― | ― | ― | ・ 機材の仕様は、既存同等以上を基本とする ・ 機材（再使用品を含む）は、改修内容に即した機能であること。既存機材の性能が不足する場合の改善は、改修工事に含む ・ 法定点検に記載のある指摘事項、推奨事項は、施設改修業務にて是正すること ・ 計量法で定められた年数を超過しているメーター類は交換のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給排水衛生設備共通の要求水準 | 配管、バルブ、計器類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：配管類30年、バルブ類15～20年、計器類15年 ・ 配管、バルブ、計器類は、既存撤去後に新設を基本とする 更新緩和部分は、各工事項目の記載による ・ 必要各所に分岐バルブ、減圧弁、エア抜き弁を適宜設置すること ・ 排水用塩化ビニル管（耐火二層管含む）の既存再使用の判断（更新年目安：屋内排水管類30年） 「メーカー見解では、適正な使用条件下（適正な基準で埋設された管と同等の条件）、耐用年数50年の記載」「塩化ビニル管・継手協会では、数年～52年間経過した管の強度試験の結果が新管の規格値を満足の記載」が示されていることから、下記を基準とする ＞ 屋内排水管は、ＰＳ内立管・ピット内の排水管・通気管の配管更新が容易な場所の配管。外観検査、高圧洗浄後、満水・通水検査にて支障ないことを確認の上、再使用可とする ＞ 屋外排水管は、高圧洗浄後、通水検査にて支障ないことを確認の上、再使用可とする。但し、機能に不具合がある箇所は、撤去後に新設とすること ・ 保温材は既存再使用を可とするが、屋外や湿気の多い箇所は撤去後に新設を基本とする。但し、不良個所は改修のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給排水衛生設備共通の要求水準 | その他 | ― | ― | ― | ・ 給排水衛生設備工事内の「空気調和設備」「電気設備」に関する工事は、「空気調和設備の要求水準」「電気設備の要求水準」記載による ・ 上水使用量1年間のデータは「添付資料16-1-13_令和5年度浜松アリーナ上下水道費用」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給水設備 | 給水設備共通 | ― | ― | ― | ・ 給水設備は、既存に準じた給水方式として、改修内容に応じた箇所に給水供給すること ・ 検針箇所は、既存に準じる。また、改修内容に応じた必要箇所に検針設備を設置すること ・ 給水負荷変動に考慮した計画とすること ・ 加圧給水方式の圧力タンクは、状況に応じて増設のこと ・ 大規模災害時の活動拠点であり、機器故障や停電などの災害時でも供給を継続できること ・ 他の配管とのクロスコネクションが発生しないように考慮すること ・ 洗浄便座及び冷却塔に用いる水は、水道法に規定する水質基準に準拠すること ・ テナント店舗への給水供給は上水を原則とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給水設備 | 上水給水設備 | ― | ― | ― | ・ 水道本管からの給水引込管は、水道局協議により既存再使用又は撤去・新設を決定のこと ・ 副受水槽は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：水槽類30年、弁類15年） 但し、事業最終年迄の延命改修を行うことで再使用可とする ＞ 副受水槽は、既存に準じた仕様として、水道局協議の上決定のこと ＞ 定水位弁は既存撤去後に新設とする ＞ 感震器連動の緊急遮断弁及び緊急時用の給水栓を設置すること ＞ 災害時の給水車による補給に対応した設備を設けること ・ 受水槽は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：水槽類30年、弁類15年） 但し、事業最終年迄の延命改修を行うことで再使用可とする ＞ 受水槽は、既存に準じた仕様として、水道局協議の上決定のこと ＞ 定水位弁は令和3年に更新済であり、既存再使用を基本とする ＞ 感震器連動の緊急遮断弁及び緊急時用の給水栓を設置すること ・ 給水ポンプは「第4章.第１節.4.3).既存機材の再使用と関連事項」に適合する場合、再使用可とする。（更新年目安：ポンプ類20年） ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 雑用水給水設備 | 給水設備共通 | ― | ― | ― | ・ 「上水給水設備」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 雑用水給水設備 | 雑用水給水設備 | ― | ― | ― | ・ 雑用水系統給水ポンプは「第4章.第１節.4.3).既存機材の再使用と関連事項」に適合する場合、再使用可とする。（更新年目安：ポンプ類20年） ・ 冷却塔補給水系統の給水ポンプは、「第4章.第１節.4.3).既存機材の再使用と関連事項」に適合する場合、再使用可とする。（更新年目安：ポンプ類20年） また、上水使用時は下水道料金に関する検針設備を設け、下水道料金の減免申請を行うこと ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による。
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給湯設備 | 給湯設備共通 | ― | ― | ― | ・ 厨房、給湯室などの室には、飲用に適する給湯設備を設置すること ・ ベビーケアルームの給湯は、電気ポット（備品）にて対応するため、給湯器は不要 ・ 給湯方式は、用途、使用量、使用時間、使用場所を考慮し決定すること ・ レジオネラ属菌対策を考慮すること ・ 検針箇所は、既存に準じる。また、改修内容に応じた必要箇所に検針設備を設置すること ・ テナント店舗の給湯設備は、局所給湯式としてテナント所有・管理品とすること ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給湯設備 | 中央給湯方式 | ― | ― | ― | ・ 改修内容に応じた必要箇所に給湯供給すること ・ 想定では研修棟の浴室機能が無くなることから、中央給湯方式に限定しない 改修内容に応じてガス給湯器等の局所給湯方式も可とする。給湯機材・配管更新を含めて合理的に給湯設備を決定すること ・ 給湯設備主要機器の改修は、下記とする。（中央給湯方式の場合） ＞ ガス焚き温水ボイラーは、令和5年更新機器の再利用を基本とする。（更新年目安：30年） ＞ 貯湯槽は、既存撤去後に新設。（更新年目安：20年） ＞ 熱交換機は、未使用残置可。機器バイパス用配管を設置すること。（更新年目安：20年） 給湯循環ポンプは、既存撤去後に新設。（更新年目安：20年）膨張タンクは、既存撤去後に新設。（更新年目安：30年）但し、事業最終年迄の延命改修を行うことで再使用可とする ＞ 煙導は、既存撤去後に新設。（更新年目安：30年） ・ 給湯管の腐食対策として、エアセパレーター等を適宜設置のこと ・ 給湯返り管には、定流量弁を適宜設置のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給湯設備 | 局所給湯方式 | 給湯設備共通 | ― | ― | ・ 「中央給湯方式」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 給湯設備 | 局所給湯方式 | 局所給湯方式 | ― | ― | ・ 給湯器は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：10年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 排水通気設備 | 排水通気設備共通 | ― | ― | ― | ・ 排水設備は、既存に準じた排水方式として、改修内容に応じた箇所の排水通気を行うこと ・ テナント店舗の排水は、屋外排水桝まで単独排水が望ましい ・ 厨房排水は、厨房能力に余力を持ったグリーストラップを設置のこと ・ 下水本管及び雨水暗渠への取付け管は、行政協議により既存再使用又は撤去・新設を決定のこと ・ 排水桝は、補修を行うことで再使用可とする。（更新年目安：40年）但し、開閉に支障が有るマンホール蓋は撤去後に新設を原則とする ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 排水通気設備 | 雨水再利用設備 | ― | ― | ― | ・ 雨水移送ポンプ、雨水循環ポンプ及び塩素滅菌機は、既存撤去後に新設とする。（更新年目安：水中ポンプ15年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 排水通気設備 | 排水槽・同排水ポンプ | ― | ― | ― | ・ 排水ポンプは、既存撤去後に新設とする。（更新年目安：水中ポンプ15年） ・ 排水同釜場は、釜場部清掃、釜場底部に防振ゴムマット敷きを行うこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 衛生器具設備 | 衛生器具設備共通 | ― | ― | ― | ・ 便所床仕様は、乾式とすること ・ 衛生的で使いやすい器具を採用すること ・ 飛沫が少なく周辺の汚れを防止できる器具とすること ・ 衛生陶器は、汚れが付きにくく、落としやすいよう表面処理をしたものとし、かつ、清掃が簡易に行えるようにすること ・ 改修後の各水廻りレイアウト、バリアフリー対応等は、意匠設計の計画に準じること。また、バリアフリー法に準じた衛生器具・設備を設置のこと ・ 節水器具を採用すること ・ 自動水栓、電動式洗浄弁などは、停電時の使用が可能なように保安電源を供給すること ・ 中央給湯箇所の水栓は、高温出湯規制機能付き等のやけど防止対策品とすること ・ 雑用水を利用する器具は、雨水再利用水の水質に対応できる器具を選定すること。また、雑用水仕様の水栓箇所には、飲用禁止の表示を行うこと ・ テナント店舗の衛生器具は、テナント所有・管理品とすることを基本とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 衛生器具設備 | 衛生器具 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」の指摘の是正は、衛生器具更新対応とする。 ＞ 1階控室3奥側手洗い器ポップアップ固着 ＞ 1階控室隣給湯室スパウト部漏れ ＞ 1階控室隣女子更衣室手洗い器排水金具水漏れ、入口直近シャワーヘッド水漏れ ＞ 1階控室隣男子トイレSK蛇口漏れ ＞ 1階サブアリーナ男子更衣室中央シャワーバルブ部水漏れ ＞ 1.2階メインアリーナ各トイレ指摘あり手洗い器蛇口水漏れ ＞ 2.3階研修棟男子トイレ全手洗い器蛇口水漏れ ・ 衛生器具は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：便器類30年、水栓類15年） 平成28年トイレ改修工事で更新した衛生器具含めて新設を基本とする ＞ 洋風便器には洗浄便座を設置すること ＞ 紙巻器は、2連棚付とすること ＞ 小便器は、壁掛式低リップ型とすること。但し、梁上排水位置回避による床置型は可とする。感知フラッシュバルブとして、使用頻度による洗浄水量自動調節、長時間未使用時の24時間間隔洗浄等の機能を備えた感知フラッシュバルブを選定すること ＞ 洗面器の水栓は自動水栓とすること ＞ 洗面器の混合水栓は、高温出湯規制機能付きとすること ＞ 洗面器の水石鹸入れ設置可否は、石けん数の補充管理含めて決定のこと。また、飲食店舗等の水石けん入れ設置は、保健所協議の上決定のこと ＞ 掃除流しは、メンテ・管理に支障ない範囲に適宜設置のこと ＞ シャワーは、サーモスタット付、高温出湯規制機能付きとすること。シャワーヘッド設置高さの可変対応を行うこと。（フック2ケ又はスライドバー等） ＞ シャワー室は、現状の湿式又はユニット式シャワーブースとする。（建築工事） ・ ウォータークーラー、冷水器は、既存撤去後に新設として、改修内容に応じた必要箇所に適宜設置すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | ガス設備 | 中圧ガス設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 都市ガス供給会社の責任施工とする ・ 既存ガス設備は、都市ガス供給会社協議により既存再使用又は撤去・新設を決定すること ・ 引込ガス遮断弁、緊急ガス遮断弁装置、ガス漏れ警報器（自動火災報知設備）等のガス安全対策設備は、撤去後に新設を基本とする ・ ガス安全対策は、都市ガス供給会社の規定に準じること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | ガス設備 | 低圧ガス設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 都市ガス供給会社の責任施工とする ・ 既存ガス設備は、都市ガス供給会社協議により既存再使用又は撤去・新設を決定のこと ・ 引込ガス遮断弁、業務用ガス遮断弁装置、ガス漏れ警報器（自動火災報知設備）等の安全対策設備は、改修内容に応じて新設すること ・ ガス安全対策は、都市ガス供給会社の規定に準じること ・ 改修内容に応じて、引込位置及び引込口径の改修工事を行い、飲食店舗の厨房・ガス給湯器等にガス供給のこと ・ テナント店舗にガス供給する場合、検針用のガスメーターを設置のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 厨房設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 改修内容に応じて、厨房器具を設置のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 消火器 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表の指摘項目（消火器関連）を是正のこと ＞ 5年超過消火器計19本の交換は、浜松市により是正する ＞ 令和7年以降の消防用設備等点検の指摘項目は事業者により是正のこと ・ 消火器は、施設再開後交換年数が1年以上残存する消火器を除いて交換することを基本とする （交換年数は消火器本体ラベル記載の設計標準使用期限による。） ・ 消火器は、建物用、火気用、危険物用を含むこと ・ 改修内容に応じて、置台表示付、直置表示有り、BOX収納（埋込・露出）の設置種別を協議の上決定のこと ・ 消火器種別は、消防指導に従うこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | スプリンクラー設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年消防用設備等点検の指摘項目（スプリンクラー設備関連）を是正のこと ・ 消防法に基づきスプリンクラー設備を設置すること ・ 消防法に基づき放水型スプリンクラー設備を設置すること 想定対象箇所は、メインアリーナ、サブアリーナ、既存トレーニングルーム、既存貸館スペース 天井高10ｍを超えるアリーナの客席を含む なお、既存トレーニングルーム、既存貸館スペース（旧厨房）においては、天井高調整等を行い放水型スプリンクラー設備の設置を回避することを可とする ・ 圧力低下対応として補助加圧ポンプを設置すること ・ 下記について、設計者間で協議検討すること ＞ 消火ポンプ室のスペース不足が想定されることから、一般スプリンクラー、補助散水栓、放水型スプリンクラー兼用スプリンクラーポンプを検討すること ＞ 屋内消火栓ポンプ中止の検討を行うこと。屋内消火栓設備の代替えとして、スプリンクラー設備、補助散水栓の設置を検討すること ＞ 消火ポンプ室の設置スペースが確保できない場合、隣接室の利用を検討すること ＞ 必要消火水槽容量が増加する見込みであり、消火水槽有効容量を確認の上必要応じて関連改修工事を実施すること ＞ 非常電源容量が増加する見込みであり、非常用発電機容量の低減を考慮しＶスター起動、SIMモータ等の採用を検討すること ・ 消火ポンプは、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：20年） ＞ 仕様変更に応じた性能とすること ・ スプリンクラー設備は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：30年） ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 屋内消火栓設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表の指摘項目（屋内消火設備関連）を是正のこと ＞ 屋内消火栓ホース10年以上経過のため、耐圧試験もしくは交換が必要の指摘は、浜松市によりホース耐圧試験を実施する ＞ その他の指摘項目は事業者により是正のこと ・ 消防法に基づき、屋内消火栓設備を設置すること ＞ 屋内消火栓は易操作性が望ましい。但し、全ての屋内消火栓を統一すること ＞ 屋内消火栓設備の警戒範囲をスプリンクラー設備補助散水栓にて代替可能な場合、消防署と協議の上、変更することは可とする。駐車場の屋内消火栓設備の扱いに関しては要協議のこと ・ 屋内消火栓は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：30年、ホース10年：10年経過後は交換又は耐圧試験3年毎に実施） ・ 消火ポンプ、消火配管は、「スプリンクラー設備の要求水準」記載に準じる ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 粉末消火設備（固定式） | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等点検の指摘項目（粉末消火設備関連）を是正のこと ＞ 蓄電池、触媒栓交換時期の指摘 ・ 制御盤、手動起盤、表示灯、スピーカーの電気設備は、撤去後に新設。（更新年目安：20年） ・ 粉末貯蔵容器、ガス容器は、加圧ボンベは、「更新」と「修繕・機材交換等」と比較し合理的に方針決定のこと（更新年目安：20年） ・ 配管、ヘッド類は、駐車場と機械室に設置場所が限定されるため改修工事が容易であることから、「外観検査、気密検査等の機能検査実施にて支障ない箇所」は再使用可とする。但し、機能に不具合がある箇所は、撤去後に新設とする ・ 屋内の電線管・電線BOX等の再使用は「電気設備共通の要求水準」による ・ その他は「給排水衛生設備共通の要求水準」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 粉末消化設備（移動式） | 共通事項 | ― | ― | ・ 消防法に基づき移動式粉末消火設備を設置すること ・ 既存部の移動式粉末消火設備は、既存撤去後に新設を基本とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 簡易自動消火設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 改修内容に応じて、厨房フード・ダクト部に設置のこと ・ 消防指導に関係なく油脂発生個所のフード・ダクト部に自主設置すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 電気室関連の消火設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 電気室について、床面積200㎡以上の場合、消防法に基づきハロン消火設備を含むハロゲン化物消火設備又は不活性ガス消火設備等の設置すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 動力消防ポンプ設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表の指摘項目（動力消防ポンプ設備関連）を是正のこと ・ アリーナ棟、研修棟の全てをスプリンクラー設備にて警戒する場合、消防協議により動力消防ポンプ設備を中止することは可とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 増築工事に伴う消火設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 増築が想定される研修棟EV増築、立体駐車場増築に関して、消防法に基づき消火設備を設置すること。（関連する駐車場既存地下から地上部のスロープ部分を含む。） ・ 駐車場1階の特殊消火設備は、非常電源に影響しない移動式粉末消火設備が望ましい。「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所」に該当しない様に消防協議のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 給排水衛生設備工事 | 消火設備 | 建築工事関連 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等点検の指摘項目（避難器具関連）を是正のこと。（建築工事） ・ 防火水槽（消防用水）については、建築工事記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | 設計条件 | ― | ― | ― | ・ 屋外温湿度条件は、建築設備設計基準（茶本：最新版)記載の条件を基本とする ・ 屋内温湿度条件は、冷房26℃50％RH、暖房22℃50％RHを基本とする。アリーナに関してはプロスポーツ基準としてもよい ・ 空調負荷条件及び換気量は、改修内容に応じた適切な条件設定とすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | 各機材 | ― | ― | ― | ・ 機材の仕様は、既存同等以上を基本とする ・ 機材（再使用品を含む）は、改修内容に即した機能であること 既存機材の性能が不足する場合の改善は、改修工事に含む ・ 法定点検に記載のある指摘事項、推奨事項は、施設改修業務にて是正すること ・ 計量法で定められた年数を超過しているメーター類は交換のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | 配管、バルブ、計器類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：配管類30年、バルブ類15～20年、計器類15年 ・ 「給排水衛生設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | ダクト・チャンバー類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：30年 ・ 既存撤去後に新設を基本とする。但し、下記条件を満たすことで再使用可とする ＞ 改修後の能力・仕様に支障がないこと ＞ 水廻り系統の排気ダクトでないこと ＞ 機材に折れや潰れなどの物理的損傷、腐食・錆など内面・表面に劣化が見られないこと ＞ 延命改修を行い事業最終年迄再使用が可能なもの ＞ ダクト内清掃を行うこと ＞ 吸音材の内貼り部は全て更新すること ・ 消音器、消音エルボ等の騒音を減衰する機材は、撤去後に新設を基本とする ・ 保温材は既存再使用を可とするが、屋外や湿気の多い箇所は撤去後に新設を基本とする 但し、不良個所は改修のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | ダンパー類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：30年 ・ 平成26年日本防排煙工業会による防火ダンパー適合マークの基準に変更があり自主管理制度適合型式から除外された風量調整用兼防火ダンパー（ＦＶＤ）等は、撤去後に適合品ダンパーを新設する改修工事を行うこと ・ 既存撤去後に新設を基本とするが、下記条件を満たすことで再使用可とする ＞ 機材に折れや潰れなどの物理的損傷、腐食・錆など内面・表面に劣化が見られないこと ＞ 防煙ダンパー等の電気的可動が無いダンパー類であること ＞ 可動部品及びヒューズを新品に交換すること ＞ 再使用品はクリーニングを行うこと ・ 平成28年（2016年）防排煙設備（ダンパー）改修工事（施設再開時12年経過） ＞ 添付資料無し、概要不明
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | 制気口・換気口類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：30年 ・ 既存撤去後に新設を基本とするが、下記条件を満たすことで再使用可とする ＞ 設置個所がバックヤードであること ＞ 屋外に設置された換気口でないこと ＞ 機材に折れや潰れなどの物理的損傷、腐食・錆など内面・表面に劣化が見られないこと ＞ 電気的可動が無い制気口であること ＞ 再使用品はクリーニングを行うこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空気調和設備共通の要求水準 | その他 | ― | ― | ― | ・ 空気調和設備工事内の「給排水衛生設備」「電気設備」に関する工事は、「給排水衛生設備の要求水準」「電気設備の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 熱源設備 | 熱源設備主要機器 | ― | ― | ― | ・ 排熱回収吸収式冷凍機は既存撤去後、ガス二重効用吸収式冷温水発生器として新設 ・ ガス二重効用吸収式冷温水発生器は、既存撤去後に新設。（更新年目安：20年） ・ 冷却塔は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：15年）冷却塔鉄骨骨組のみ再利用可とする。旧排熱回収吸収式冷凍機用は、ガス二重効用吸収式冷温水発生器仕様に変更のこと。冷却塔（CT-4）は、非常用発電機能力のみの対応も可とする ・ 熱交換器は、既存撤去後に新設。（更新年目安：20年）但し、未使用コジェネ系統の機器は、運営上に支障ないこと、機器バイパス用配管を設置することで残置可
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 熱源設備 | 煙道 | ― | ― | ― | ・ 既存撤去後に新設。（更新年目安：30年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 熱源設備 | その他 | ― | ― | ― | ・ 「空気調和設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調機器設備 | 空調設備共通 | ― | ― | ― | ・ 部屋用途、個別性、利用日時間帯などを考慮し改修内容に応じた空調機を選定すること ・ 既存空調機の種別に限定しないが、冷温水量、電気容量の各供給量の負荷、スペース等に制限があることに留意すること ・ 空調設備は、必要能力に対して10％程度の安全率を見込むこと ・ 空冷ヒートポンプパッケージに空調機を変更する場合、電気容量を電気設備設計と協議すること ・ 必要各所に加湿器・フィルタ含を設置すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調機器設備 | エアハンドリングユニット（冷温水コイル） | ― | ― | ― | ・ エアハンドリングユニットは、オーバーホールの上既存再利用を基本とする。（更新年目安：20年）また、ファンは省エネ基準適合品への交換を原則とする。ファン交換できない動線にある空調機械室内の機器については、設計時に市と協議し方針を決定すること ・ 冷水供給時以外の冷房は、外気冷房にて対応できる検討を行うこと ・ 省エネに配慮し、外気導入量・送風量のファン変風量制御を検討すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調機器設備 | ファンコイルユニット（冷温水コイル） | ― | ― | ― | ・ ファンコイルユニットは、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：20年）
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調機器設備 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | ― | ― | ― | ・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコンは、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：15年）施設再開後15年内の更新を回避するため更新された空調機についても同様とする ・ 改修計画後に応じた個別運転、冷房暖房切替え運転を考慮し、マルチタイプ・1対1等を適宜選定のこと。原則、室内機室外機一体型機器は選定しないこと ・ テナント店舗の空調機は、空冷ヒートポンプパッケージを想定し、室外機スペースを確保のこと ・ 冷媒R32空調機の安全対策は、日本冷凍空調工業会ガイドライン「JRAGL-20」「JRAGL-16」及び空調機器メーカー基準に準拠すること ・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン用の集中リモコンを設置有無は、事業者の方針により決定のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調機器設備 | その他 | ― | ― | ― | ・ 空気清浄機、加湿器は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：空気清浄機10年、加湿器5年） ・ 空気清浄機、加湿器の設置は単独設置に限定しない。空調機組込も可とする。 ・ その他は「空気調和設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調ダクト設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 空調ダクト設備は、改修内容に応じたダクト計画とすること。 ・ 制気口位置は、改修内容に応じた適正位置に配置すること。 ・ 屋外換気口は既存開口を再利用し、極力新規開口を設けないように計画とすること。 ・ 機器からの騒音、各室間の音漏れ等の対策を行い各室の騒音値に配慮した計画とすること。 ・ 高天井箇所の空調還気口は、暖房空気が循環する様に床面付近に配置すること。 ・ その他は「空気調和設備共通の要求水準」記載による。
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 空調配管設備工事 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 空調配管設備は、熱源設備改修に準じた配管方式として、改修内容に応じた計画とすること ・ 空調配管内腐食対策として、エアセパレーター等を適宜設置のこと ・ 開放式配管には、落水防止機能を有すること ・ ドレン管の放流先は、市と協議の上決定のこと ・ 空調配管設備は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：30年） ・ その他は「空気調和設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 換気設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年設備定期点検報告（建築設備）の指摘を是正すること ＞ 清掃員控室に換気設備設置の設置無し ＞ 控室1～6ロスナイより異音 ＞ 健康相談室換気扇不作動 ＞ 会議室1、第2研修室は換気風量不足 ・ 平成15年国土交通省告示「ホルムアルデヒドに関する換気基準」に基づく換気設備とすること ・ 換気設備は、改修内容に応じた計画とすること ・ 空調機、換気設備による換気量を考量し、総合的にエアバランスを考量すること ・ 給気口と排気口は、室内が効果的に換気できる配置を計画すること ・ 換気設備において給気経路が確保されていない部屋は、換気設備を改善のこと。特に、アリーナ1階東側更衣室とトイレは換気量が弱く臭いが気になるとの利用者クレームがある。また、機械排煙設備排煙口の風量不足箇所は、扉負圧対策も兼ねて給気経路を確保すること ・ 換気設備が設置されていない部屋は、必要に応じて換気設備を設置すること ・ 熱源設備、発電機設備、火気室等の換気は、燃焼用換気量を考慮した計画とすること ・ 屋外換気口は既存開口を再利用し、極力新規開口を設けないように計画すること ・ 機器からの騒音、各室間の音漏れ等の対策を行い各室の騒音値に配慮した計画とすること ・ 換気ファン類は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：20年） ・ その他は「空気調和設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 機械排煙設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年設備定期点検報告（建築設備）の指摘を是正すること ＞ 排煙機6台の風量不足 ＞ 排煙口の風量不足、FS-A-R101系統3階。上記の風量不足の対策は、給気口の経路確保を優先して検討すること ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年消防用設備等点検の指摘項目（排煙設備関連）を是正のこと ・ 消防排煙については、「第4章.第１節.3.4）.消防法関連」を参照のこと ・ 消防排煙該当箇所は、建築基準法の緩和規定が適用されないことを留意すること ・ 機械排煙設備は、改修内容に応じた計画とすること。 ・ 排煙ファン稼働時ファンの負圧により、扉の開閉に支障ない計画とすること ・ 機械排煙設備は、排煙のみに限定しない加圧排煙も可とする ・ 避難安全検証法等の排煙設備緩和も可とする ・ 排煙ファンは、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：25年）但し、法的能力に支障ない排煙ファンは、オーバーホールの上既存再利用可とする ・ その他は「空気調和設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 空気調和設備工事 | 自動制御設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」自動制御機器点検報告書（自動制御関連）の指摘項目を是正のこと ・ 自動制御設備は、改修内容に応じたシステムとして、最適な制御を行うこと。 ・ 省エネに配慮し、外気冷房制御、CO2濃度による外気量低減、送風量のファン変風量制御等を検討すること ・ 自動制御設備は、既存撤去後に新設を基本とする（更新年目安：15年）但し、平成30年以降に更新された機材は、「第4章.第1節.4.3）.既存機材の再使用と関連事項」に適合する場合、再使用可とする。 ・ その他は「空気調和設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電気設備共通の要求水準 | 各機材 | ― | ― | ― | ・ 機材の仕様は、既存同等以上を基本とする ・ 機材（再使用品を含む）は、改修内容に即した機能であること。既存機材の性能が不足する場合の改善は、改修工事に含む ・ 法定点検に記載のある指摘事項、推奨事項は、施設改修業務にて是正すること。但し、事業者との契約以前の点検における改修工事を要しない機材のバッテリー交換は、市にて是正する ・ 計量法で定められた年数を超過しているメーター類は交換のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電気設備共通の要求水準 | 配線類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：30年 ・ 配線類は、既存撤去後に新設を基本とする。更新緩和部分は、各工事項目の記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電気設備共通の要求水準 | 電線管類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：65年 ・ 配管経路は、既存の設置場所を基本として、改修内容に応じた設備とすること ・ 配線に支障の無い電線管、ケーブルラック、配線ダクト、ボックス類は、補修を行うことで再利用可とする ・ 腐食が進行している電線管類は撤去後に新設とする。（特に屋外、高湿箇所は注意のこと） ・ 屋外埋設配管は、通線に支障の無い条件にてFEP等の非金属管のみ再使用可とする ・ ハンドホールは、水抜きの改善及び補修を行うことで再使用可とする。但し、開閉に支障が有るマンホール蓋は撤去後に新設を基本とする
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電気設備共通の要求水準 | 盤類 | ― | ― | ― | ・ 更新年目安：20～30年 ・ 各盤は、既存の設置場所を基本として、改修内容に応じた場所に設置すること ・ 屋外盤類、屋外に面する盤類は、盤箱体含めて既存撤去後に新設を基本とする ・ 屋内盤類の保護装置、制御装置、監視装置、表示板は既存撤去後に新設を基本とする。なお、今回延命改修を行い「第4章.第1節.4.3）.既存機材の再使用と関連事項」に適合する場合、再使用可とする ・ 屋内盤類の盤箱体、チャンネルベース、フレームは、補強・補修を行うことで再使用可とする。また、利用者動線部の露出盤は、塗装修繕等を行い外観に配慮すること ・ 盤内に設備が収納できない場合、既存撤去後に新設とすること ・ 既存再使用する盤は、部品交換時期を記載した盤図を作成、納付すること ・ 各盤には、予備回路及び予備スペースを確保すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電気設備共通の要求水準 | その他 | ― | ― | ― | ・ 電気設備工事内の「給排水衛生設備」「空気調和設備」に関する工事は、「給排水衛生設備の要求水準」「電気設備の要求水準」記載による ・ プロリーグの基準に適合する設備を設置すること ・ 電力使用量1年間のデータは「添付資料16-1-1～16-1-12」による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 高圧電力引込設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 高圧気中開閉器の定格容量は、電力会社協議の上決定すること ・ 高圧電力引込設備は、既存撤去後に新設を基本とする ・ 高圧気中開閉器は、既存撤去後に新設とする。（更新年目安：25年） ・ 避雷器用接地極は、再使用とする。（更新年目安：65年）但し、接地抵抗値の測定後に基準値が不良な場合、改修工事を行うこと ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 受変電設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 令和7年1月に改修工事を実施しており、令和7年改修受変電設備の再利用を基本とする ＞ 接地端子は、EA、EB、EC（映像音響用）、ED、E（ELCB）、ETとする。よって、F（FLCB）を追加すること ・ 改修内容に応じて、受変電設備を改修すること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 予備電源設備 | 非常用発電機設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年自家用電気工作物点検の指摘項目（始動用蓄電池及び触媒栓有効期限切れ）は、市により是正する ・ 非常用発電機設備は、既存に準じたシステムとして、改修内容に応じた設備とすること。スペースに制限があることから、電気容量不足が無いように設計者間で調整すること。また、発電機起動方式の検討、電源供給先を整理すること ・ 非常電源、保安電源の供給箇所は、既存供給箇所を基本として、改修内容に応じた箇所に供給すること。また、防災拠点としての機能を満たす箇所に供給すること ・ 「非常電源、保安電源供給先一覧表」を作成し市と協議の上、供給先及び非常用発電機能力を決定すること ・ 非常用発電機設備は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：30年） ＞ 消火設備の非常電源容量UPが想定され、改修内容に応じた性能とすること ＞ 防災拠点であることに配慮し更新時は、「長時間運転仕様」とすること ＞ 常時稼働機材ではないため、延命改修を行うことで事業最終年迄の再使用が「一般的な修繕」により対応可能な機材は再利用可とする ・ 図面では、油通気管、給油口配管が煙突内に配管されているため、煙突内を避けて配管のこと。やむを得ない場合は、配管部分に断熱処理を行うこと ・ 地上部の給油口からの補給を考慮し、燃料供給車の寄り付きに支障が無いように駐車場計画と調整のこと ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 予備電源設備 | 蓄電池設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年蓄電池設備点検報告書、令和6年消防用設備等点検の指摘項目を是正すること ＞ 蓄電池の取替時期 ＞ 充電器の更新時期大幅超過 ・ 蓄電池設備は、既存に準じたシステムとして、改修内容に応じた設備とすること ・ 整流器盤は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：20年）但し、盤箱体のみ再使用可とする ・ 鉛蓄電池盤は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：20年）但し、蓄電池の交換、内部配線類を撤去後に新設。盤本体は再使用可とする ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 予備電源設備 | 常用発電機設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 未使用残置の常用発電機設備は、運営上仕様の無い場合残置可とする ・ 冷却水設備に関しては、非常用発電機設備と部分的に兼用しているため、既存撤去の上更新を基本とする。但し、延命改修を行い事業最終年迄の再使用が可能な機材は再利用可とする ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 中央監視設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年自動制御機器点検報告書の指摘項目（中央監視設備関連）を是正のこと ・ 中央監視設備は、既存監視項目を基本として、改修内容に応じた設備とすること ・ 中央監視設備は、2021年に更新された設備の再使用を基本とする。（更新年目安：参考15～20年）また、既存機材は、「第4章.第1節.4.3）.既存機材の再使用と関連事項」に適合する場合、再使用可とする。その他の設備は、既存撤去後に新設を基本とする ・ 中央監視設備の接地は、単独系統とすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 幹線設備 | 幹線設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 幹線設備は、既存に準じた経路を基本として、改修内容に応じた箇所に電源供給すること ・ 幹線設備は、既存撤去後に新設を基本とする。 ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 幹線設備 | 接地設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 接地種別は、EA、EB、ED、E（ELCB）、映像音響用（旧ES3）、通信専用、弱電専用、中央監視設備専用、ET。その他、改修内容に応じて専用接地を増設のこと ・ ELCB回路を要する盤には、E（ELCB）接地端子、接地線を設けること ・ 各接地極は、再使用可とする。（更新年目安：65年）但し、接地抵抗値の測定後に基準値が不良な場合、改修工事を行うこと ・ B種接地は、電力会社協議による基準値を満たすこと。 ・ 接地端子盤にて、雷サージ防護デバイス（SPD）を介して等電位とする総合接地とすること ・ 接地端子盤は、既存撤去後に新設とする。（更新年目安：65年）但し、接地端子盤箱体は改修内容に応じたスペースが確保できる場合再利用可とする ・ 雷サージ防護デバイス（SPD）は、下記を基本として必要箇所に設置すること ＞ 接地端子盤、受変電設備低圧配電盤 ＞ 建物重要機器に電源供給する分電盤及び動力制御盤 ＞ 屋外アンテナ類の建物内に導入する通信線 ＞ 外部雷保護設備の警戒外に設置される屋外・屋上機材に電源を供給する盤 ＞ 外部雷保護設備の警戒外に設置される屋外、屋上に設置される弱電、通信機材の配線 ・ 強電関連接地線は、屋外埋設接地極～接地端子盤～受変電設備接地端子～必要各所に至ること ・ 弱電関連接地線は、屋外埋設接地極～接地端子盤～必要各所に至ること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 動力設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年自家用電気工作物点検の指摘項目（低圧関連）を是正のこと ・ 動力設備は、改修内容に応じた設備すること ・ 予備回路及び予備スペースを設け、イベントや将来的な対応を考慮すること ・ イベント時を考慮した動力コンセントを設置のこと ・ 検針は、改修内容に応じて私設電力量計を設置、テナント店舗には私設電力量計を設置のこと ・ プロリーグ開催時に必要となる電源を供給すること。 ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電灯コンセント設備 | 照明器具 | ― | ― | ― | ・ 既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：参考15年、LED点灯4万時間） ＞ LED照明器具を標準とする ＞ 照度は、改修内容に応じて設定のこと ＞ 照度センサー、人感センサー、タイマー発停などを計画し消費電力低減に努めること ＞ 天井内より保守できない高所設置の照明器具は、昇降装置等の設置を検討すること ＞ 外灯は、光害に配慮すること ＞ 外灯ポールは、再使用可とする。但し、腐食の進行したポール及びポール一体型の器具は除く ＞ 個別スイッチは、必要箇所に適宜設置のこと ＞ アリーナ天井内点検歩廊用の保守用照明は既存再利用可とする。スイッチの点滅に関しては、点検歩廊出入口に一括スイッチを設置する事が望ましい ＞ メインアリーナ屋上の既存ライトアップ照明は現在未使用にて撤去のこと。また、ライトアップ照明新設の有無については事業者の判断により設置のこと ＞ メインアリーナ、サブアリーナの照明器具は、アリーナ調光設備と工事区分を明確化すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電灯コンセント設備 | 非常用照明誘導灯 | ― | ― | ― | ・ 非常照明は、既存撤去後に新設を基本とする ＞ 蓄電池別置型を基本として、建築基準法に準じて設置のこと ・ 誘導灯は、既存撤去後に新設を基本とする。 ＞ 誘導灯は誘導音付点滅型等の設置が望ましい ＞ メインアリーナ、サブアリーナの誘導灯消灯用に誘導灯信号装置を設置すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電灯コンセント設備 | 照明制御盤 | ― | ― | ― | ・ 既存撤去後に新設とする。（更新年目安：25年） ＞ 共用、メインアリーナ、サブアリーナに分類したエリア管理を行う各照明制御盤を設置する ＞ 照明制御盤システムは、既存以上を基本として再構築のこと ＞ 停電、復電信号を受け、自動で点滅制御が可能な設備とすること ＞ 個別制御、グループ制御、パターン制御、照度センサーや人感センサーによる点滅や調光制御が可能な設備とすること ＞ 年間スケジュール制御が可能なこと ＞ 操作が簡易なセレクタースイッチ等を必要各所に適宜設置のこと
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電灯コンセント設備 | コンセント類 | ― | ― | ― | ・ 既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：20年） ＞ 用途に適した形式、容量を確保し、適宜設置すること。また、清掃業務などに配慮すること ＞ イベント時を考慮したコンセントを設置のこと ＞ コンセントは全て接地端子付、接地ターミナル付のいずれかとすること。 ＞ コンセントは、一般回路、保安回路の電源種別ごとに容易に確認できるものとすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電灯コンセント設備 | その他 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年自家用電気工作物点検の指摘項目（低圧関連）を是正のこと ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年消防用設備等点検の指摘項目（誘導灯関連）を是正のこと ＞ 誘導灯バッテリー不良78台、ランプモニター点滅不良3台、本体不良3台の指摘は、市により是正する ＞ 令和7年以降の消防用設備等点検の指摘項目は事業者により是正のこと ・ 電灯コンセント設備は、既存に準じたシステムとして、改修内容に応じた設備とすること ・ 予備回路及び予備スペースを設け、イベントや将来的な対応を考慮すること ・ 検針は、改修内容に応じて私設電力量計を設置、テナント店舗には私設電力量計を設置のこと ・ 「第4章.第3節.6.2).アリーナ調光設備」との工事区分調整を行うこと ・ プロリーグ開催時に必要となる電源を供給すること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 通信設備（電話設備、LAN設備） | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 通信設備は、電話設備、LAN設備を含めたシステムを構築すること ・ 施設再開後の事業期間を念頭に置いて、IP-PBX、サブスク型のクラウド化等を検討して時代に即した仕様とすること。また、電気工事との工事区分を明確化にすること ・ 電話回線は、構内電話、公衆電話、臨時電話、火災通報装置、災害時優先電話、昇降機の通信、警備・警報の移報、放送設備ページング対応、FAX回線等に留意した計画とすること ・ 電話は、改修内容に応じて固定電話、公衆電話、ビジネスフォン、スマートスフォンから適宜選定すること ・ LAN設備は、改修内容に応じてネットワークを整備すること ・ テナント店舗には、光回線の管路を確保すること ・ 通信設備の回線は、公衆用と業務用の系統分離等のセキュリティ対策を行うこと ・ 通信設備には、専用の無停電装置を設置すること ・ 昇降機に関するインターホン、通信対応も本工事に含むこと ・ 通信用設備の接地は、単独系統とすること ・ 既存総合盤は、各設備の改修工事内容により撤去新設、再使用を決定すること ・ プロスポーツ基準における通信解析集積装置等を設置すること ・ プロリーグ使用時等に利用する各諸室に、通信設備を設置すること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 放送設備 | 全館放送設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 非常放送は、現行消防法に準拠すること ＞ 平成6年消防法改正による音声放送、スピーカーの設置基準への準拠 ＞ 平成21年消防法改正による緊急地震速報対応への準拠 ＞ 平成30年「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」への準拠 ＞ テナント店舗、アリーナ音響設備等の個別放送設備には、放送設備対応の有人無人問わずカットリレーを設置のこと ・ 全館放送設備は、既存に準じたシステムとして、改修内容に応じた設備とすること ・ 放送設備は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：20年） ＞ 既存機材は、「第4章.第1節.4.3）.既存機材の再使用と関連事項」」に適合する場合、再使用可とする ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 放送設備 | 個別放送設備 | 共通事項 | ― | ― | ・ 個別放送設備は、改修内容に応じた設備として再構築すること ・ 放送設備は、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：20年） ＞ 機材は、既存以上の仕様として、時代に即した仕様とすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 電気時計設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 電気時計設備は、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：20年） ＞ 機材は、既存以上の仕様として、時代に即した仕様とすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 表示設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 表示設備は、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：20年） ＞ 機材は、デジタルサイネージ等を検討し時代に即した仕様とすること ＞ 館内案内、チケット販売状況等の施設を有効的に利用できる表示とすること ・ トイレ呼び出し設備は、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：20年） ＞ 改修内容に応じた設備として、既存設備以上の仕様とすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | テレビ共聴設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ テレビ共聴設備のTV端子は、音響映像装置室、ラウンジ（研修室2階）、1階ホールに設置すること。その他改修内容に応じた必要箇所に適宜設置のこと ・ テレビ共聴設備は、既存撤去後に新設を基本とする。（更新年目安：20年） ＞ TVアンテナは地上波デジタル、BS/CSアンテナ（４K対応）とする ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 防犯設備用配管配線設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 防犯設備用配管配線設備の再使用可否は、機械警備会社との協議による ・ 機械警備会社（別途工事）が指定する配管配線、電源供給を行うこと ・ 機械警備会社（別途工事）との工事区分を明確化にすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | ITV設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ ITV設備は、既存カメラ位置を基本として、改修内容に応じた設備とすること。また、時代に即したシステムに再構築すること ・ ITV設備は、既存撤去後に新設を原則とする。（更新年目安：参考5～10年程度） ＞ レコーダー機能を有すること ＞ 管理棟1階事務室では、運営上必要なモニタリングが可能なこと ＞ 駐車場1階中央制御室では、警備上必要なモニタリングが可能なこと ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 車路管制設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」令和6年駐車料金精算設備点検報告書の指摘項目を是正のこと。（機器更新にて対応可） ・ 駐車場整備による増築、出口数変更に応じた設備として、システムを再構築のこと ・ 車路管制設備は、既存撤去後に新設を基本とする ・ 課金設備は電子マネー対応とすること。また、アプリによる決済を検討すること。また、課金の設定変更が容易な設備のこと ・ 課金設備は車番認識システムを活用した駐車場精算方法を検討のこと ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 自動火災報知設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表の指摘項目（自動火災報知設備・防火設備関連）を是正のこと ・ 自動火災報知設備は、現行消防法に準拠し、改修内容に応じた設備とすること ・ 事前の消防協議は「添付資料17-1_令和6年度浜松アリーナ消防署への確認項目および回答」を参照のこと ＞ 消防機関へ通報する火災報知設備は消防協議により、電話器設置による代替えも可とする ＞ 平成16年消防法改正による「総合操作盤」の既存遡及有無は、事業者計画プランによる。既存の駐車場棟と同一棟として立体駐車場を設置する場合、消防法に基づき総合操作盤の設置が必要 ・ 令和7年1月に自動火災報知設備は改修工事を行う予定である。その上で、整備後は法定点検の指摘項目を都度改善する修繕対応を基本とする。（更新年目安：20年） ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | 避雷設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 外部避雷設備は、現行建築基準法に準拠し、改修内容に応じた設備とすること ・ 受雷部のむね上げ導体は、破損個所の補修を行い既存再利用とする ・ 避雷導線、各接地極は、再使用可とする。（更新年目安：65年）但し、接地抵抗値の測定後に基準値が不良な場合、改修工事を行うこと ・ 各接地極、端子箱は、補修を行い再使用可とする。（更新年目安：65年） ・ 内部雷保護設備の雷サージ防護デバイス（SPD）は、「第4章.第3節.5.6).①.幹線設備」および「第4章.第3節.5.6).②.接地設備」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | アリーナ音響設備用配管配線設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 音響設備用配管配線設備の再使用可否は、音響設備会社との協議による ・ 音響設備会社（その他工事）が指定する配管配線、電源供給を行うこと ・ 音響設備会社（その他工事）との工事区分を明確化にすること ・ 音響用設備の接地は、映像音響用として単独系統とすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | アリーナ調光設備用配管配線設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 調光設備用配管配線設備の再使用可否は、音響設備会社との協議による ・ 調光設備会社（その他工事）が指定する配管配線、電源供給を行うこと ・ 調光設備会社（その他工事）との工事区分を明確化にすること ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による
改修業務 | 工事別の改修内容 | 電気設備工事 | アリーナ映像表示用配管配線設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 映像表示設備用配管配線設備の再使用可否は、音響設備会社との協議による。 ・ 映像表示設備会社（その他工事）が指定する配管配線、電源供給を行うこと。 ・ 映像表示設備会社（その他工事）との工事区分を明確化にすること。 ・ 映像表示設備の接地は、映像音響用として単独系統とすること。 ・ その他は「電気設備共通の要求水準」記載による。
改修業務 | 工事別の改修内容 | その他工事 | アリーナ音響設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ アリーナの使用目的を踏まえ、音響設備、調光設備、映像表示設備、舞台吊物機構設備との連携、位置調整も考慮した計画とすること。また、建築と機材荷重、天井改修工事と調整すること ・ メインアリーナは平成29年に更新した機材の再利用を原則とする ＞ 音響設備機材の再使用可否は、音響設備会社（音響設備：ヤマハサウンドシステム株式会社）との協議による ・ 電気工事との工事区分を明確化すること ＞ 1次側電源を除き、配管配線は本工事に含むことが望ましい
改修業務 | 工事別の改修内容 | その他工事 | アリーナ調光設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ アリーナの使用目的を踏まえ、音響設備、調光設備、映像表示設備、舞台吊物機構設備との連携、位置調整も考慮した計画とすること。また、建築と機材荷重、天井改修工事と調整すること ・ 令和3年に更新した機材は再利用を基本とする。但し、アリーナの主照明は撤去後に新設を基本とする ＞ 調光設備機材の再使用可否は、専門工事会社（舞台照明：丸茂電機株式会社名古屋営業所）との協議による ・ 電気工事との工事区分を明確化すること ＞ 1次側電源を除き、配管配線は本工事に含むことが望ましい ＞ アリーナの主照明の工事区分を明確化すること ＞ 電気工事照明制御盤との連携を調整し、工事区分を明確化すること
改修業務 | 工事別の改修内容 | その他工事 | アリーナ映像表示設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ メインアリーナに既存設備以外にプロスポーツの試合実施や各種イベントの実施時に利用する大型映像器設備を追加設置すること。大型映像装置は、中央天井部にLED4面式、高さ調整機能付きの設置を想定している。ただし、機能性、保守性、コスト面を総合的に計画し、上記以外の提案も可とする。 ＞ LEDは、フルカラー静止画・動画映像として、得点・スケジュール表示、イベントに対応する映像放映及び広告表示に対応すること ＞ 高さ調整機能は、他スポーツ利用時・保守時の装置上昇下降に対応すること ・ メインアリーナにおいて、リボンビジョン設置の検討を行うこと ・ TV中継車用の設備を設置すること ・ SNS放映可能な設備とすること ・ アリーナの施設内放映ができる設備とすること ＞ プロリーグ使用時等に利用する各諸室 ＞ アリーナの放映が必要とされる施設内箇所 ・ アリーナの使用目的を踏まえ、音響設備、調光設備、映像表示設備、舞台吊物機構設備との連携、位置調整も考慮した計画とすること。また、建築と機材荷重、天井改修工事と調整すること ・ TVやSNS放映対応も考慮すること ・ 平成29年に更新した機材は再利用を原則とする ＞ 映像表示設備機材の修繕対応は、専門工事会社（保守会社：電通システム株式会社）との協議による ＞ メインアリーナ新設大型映像装置と連携を行うこと ・ 電気工事との工事区分を明確化すること ＞ 1次側電源を除き、配管配線は本工事に含むことが望ましい
改修業務 | 工事別の改修内容 | その他工事 | 舞台吊物機構設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 「添付資料15-7_令和6年度浜松アリーナ設備点検書類」電気工作物試験測定記録における点検の指摘項目（低圧関連）を是正のこと ・ アリーナの使用目的を踏まえ、音響設備、調光設備、映像表示設備、舞台吊物機構設備との連携、位置調整も考慮した計画とすること。また、建築と機材荷重、天井改修工事と調整すること ・ 令和4年に更新した機材の再利用を原則とする ＞ 舞台吊物機構設備機材の再使用可否は、専門工事会社（舞台機構：三精テクノロジーズ株式会社名古屋営業所）との協議による ・ 電気工事との工事区分を明確化にすること ＞ 1次側電源を除き、配管配線は本工事に含むことが望ましい
改修業務 | 工事別の改修内容 | その他工事 | 防犯設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 防犯設備機材の再使用可否は、機械警備会社（機械警備：セコム株式会社）との協議による ・ 電気工事との工事区分を明確化にすること
改修業務 | 工事別の改修内容 | その他工事 | 太陽光発電設備 | 共通事項 | ― | ― | ― | ・ 発電容量は省エネ基準適合により決定すること。なお、太陽光発電設備の設置無しに省エネ基準適合する場合、太陽光発電設備の設置は要求水準としない
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 関係法令を遵守の上、業務を遂行すること。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 設計業務着手前に、施設の現状を適切に把握するための事前調査・測量を必要に応じて行うこと。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 設計の進捗に関して、定期的に市と打合せや報告及び確認を行うこと。打合せ、報告、確認にあたっては、設計内容を表すための図面等を用意すること。なお、市は設計の検討内容について、いつでも事業者に確認することが出来る。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 建築基準法第48条第5項のただし書き許可取得に係る各種申請手続き、およびその他必要となる申請手続きを適切かつ適時に行うこと。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 建設資材や設備機器類の選定及び具体の改修工法について、十分な時間的余裕をもって市に提案し承認を得ること。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 設計変更の必要性が生じた場合は、その変更内容及び概算費用について市に事前に承認を得ること。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 「第4章.第3節.工事別の改修内容」に記載の要求水準に定められた昇降機の増設、用途変更及びプラン変更等に際して、当該増設及び変更等に係る確認申請を適切かつ適時に実施すること。
改修業務 | 設計業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 市は、本要求水準書及び工期の変更を伴わず、かつ事業者の提案を逸脱しない範囲で、事業者に対して設計変更を要求することが出来る。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、関係法令を遵守の上、業務を遂行すること。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、品質、工程、安全を適切に管理し、各種関連法令及び指針等を遵守すること。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、工事現場に工事記録を常に整備し、市の要求があった際には速やかに開示すること。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、予期せぬ事故や修繕工事等が発生した場合は、応急措置を講じた上で速やかに市へ報告すること。なお、対応策については市と十分に協議を行うこと。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施工業務期間中少なくとも以下の保険に加入すること。保険金額等については、事業者の裁量に委ねるものとする。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、利用者の安全を確保し得る施工計画書を作成すること。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 市は、施工体制台帳の提出及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることが出来る。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、主要な検査及び試験、不可視部分の工事等が実施される時期について、事前にその内容及び実施時期を市に通知すること。この場合において市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、工事終了後に市の完成検査を受けること。また、指摘事項がある場合は適切に対応し、是正が完了していることを市が確認した時点で、業務完了とみなす。
改修業務 | 施工業務 | 業務全般に係る要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、その他施工業務において必要と考えられる業務を実施すること。
改修業務 | 工事監理業務 | 要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 「国土交通省告示第98号別添一２工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」に示す業務を実施すること。
開業準備業務 | 開業準備業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設のリニューアルオープンが円滑かつ効果的に遂行できるよう、関係各所と連携の上、必要な準備業務に取り組むこと。
開業準備業務 | 開業準備業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 創意工夫やノウハウを活用したリニューアルオープンイベントを実施し、本施設のリニューアルオープンを広く周知すること。
開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 前指定管理者から、本施設の運営に関して必要な業務内容、各種マニュアル等の引継ぎを受けること。
開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 前指定管理者からの引継ぎ業務は、前指定管理者の指定管理期間が終了するまでに完了すること。
開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 引継ぎにあたっては、必要に応じて業務責任者当を本施設に配置し、引継ぎ業務を実施すること。
開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設の運営期間開始までに、前指定管理者から備品に関する引継ぎを受け、当該備品と「添付資料2_備品管理台帳」との照合、当該備品の使用上の性能等を確認し、運営期間開始後に適正に業務が履行できる状態にすること。
開業準備業務 | リニューアルオープンイベント実施業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設のメインアリーナのリニューアルオープンにあたり、市民や市関係者等を対象としたリニューアルオープンイベントを実施すること。
開業準備業務 | リニューアルオープンイベント実施業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | イベントの実施時期や内容については事業者の提案とするが、事前にリニューアルオープンイベント計画書を市に提出し、市の承認を得ること。
開業準備業務 | リニューアルオープンイベント実施業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設の他、周辺地域及び住民やプロスポーツチームとのつながりを重視したイベントとすること。
開業準備業務 | リニューアルオープンイベント実施業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | リニューアルオープンイベント来場者数等のデータを管理し、必要に応じて市へ提出すること。
開業準備業務 | 行政等への協力業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 市、関係機関等が実施するスポーツ振興事業の円滑な運営に協力すること。
開業準備業務 | その他、上記業務を実施する上で必要な業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、その他、開業準備業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。 なお、開業準備期間中の本施設の維持管理について、「第7章.維持管理業務に関する事項」に記載の要求水準に準じて実施すること。
運営業務 | 運営業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 関係法令等を遵守し、必要な手続きを行い、業務を実施すること。
運営業務 | 運営業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設利用者のニーズに応え、質が高く利便性の高いサービスを提供すること。
運営業務 | 運営業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設及び周辺地域の価値を高め、市民に向けたスポーツの魅力発信・体験拠点とするため、プロスポーツ大会や音楽イベント等の多様な興行の誘致・開催に努めること。
運営業務 | 運営業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 創意工夫やノウハウを活用し、効率的かつ合理的な業務実施に努めること。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 施設等利用料金の設定 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、現行の本条例に規定する浜松アリーナの施設利用料金、諸室利用料金及び設備利用料金（以下「施設等利用料金」という。）を参考とし、市民及び各種団体が気軽に利用できることに配慮しつつ、施設の整備水準を勘案し、施設の利用形態に応じた施設等利用料金の金額を提案すること。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 施設等利用料金の設定 | ― | ― | ― | ― | ― | プロスポーツ大会や国際大会等の大型の大会利用、音楽イベント等の興行をはじめとする営利目的での施設利用等、多様な施設の利用形態に対応した利用料金の料金体系及び合理的な金額設定を提案すること。大会利用時等における備品の貸出し及び駐車場整理員の増員等についても考慮すること。なお、施設等利用料金を値上げする場合は、駐車場料金を除き本条例に規定する浜松アリーナの施設等利用料金の1.5倍を目途に提案すること。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 施設等利用料金の設定 | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場料金の設定に関しては、特に上限は設けず事業者の提案によることとするが、フィットネスジムや卓球室等の個人利用者の負担が著しく増大しないよう、配慮すること。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 施設等利用料金の設定 | ― | ― | ― | ― | ― | 施設等利用料金については、時間帯による区分、季節による区分、利用者の属性による区分等に応じた設定が可能である。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 施設等利用料金の設定 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施設の有効利用、利用の促進、利用者の利便性の向上、公共性等を考慮し、各種の割引料金を提案することができる。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 施設等利用料金の変更 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本条例に定める金額について、物価の変動、近隣類似施設等の動向等により市が条例に定める金額が不適当となった場合は、市と事業者が協議のうえ、条例の見直しについて検討を行うものとする。
運営業務 | 施設等利用料金の設定および料金収受業務 | 料金収受業務 | ― | ― | ― | ― | ― | 料金の徴収については、チケット自動販売機による現金徴収の他、電子マネー決済、クレジットカード決済、プリペイドカードの発行等、利用者の利便性を考慮の上、省力化に努めること。なお、クレジットカード決済等の際には、個人情報やデータの漏洩等の防止に細心の注意を払うこと。
運営業務 | 施設使用規則 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施設の利用に関する既存の「添付資料18_現行施設利用規則」の変更提案を行い、指定管理者としての施設の運営開始に先立ち、市の承認を受けること。運営開始後に施設利用規則を変更する場合も同様とする。施設利用規則は、施設において常時配布・閲覧できるようにしておくこと。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 受付は、利用受付、料金徴収、各種案内及び利用者に対しての各種の対人対応を目的にしており、利用者が円滑かつ快適に施設利用ができるようサービスを提供すること。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 利用の受付については、デジタル機器の活用等、利用者の利便性を考慮の上、省力化に努めること。なお、市が導入するスポーツ・文化施設予約システムまつぼっくりなどを活用し、来場者及び収入のデータの把握、整理、分析を行うこと。個人情報やデータの漏洩等の防止に細心の注意を払うこと。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 受付付近に、掲示板あるいは案内表示システム等を設置し、施設の利用方法、料金体系、当日のイベント及び実施プログラム等の情報を利用者に分かりやすく提供すること。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | パンフレットを作成、公開する等、利用者に施設の運営についての情報を的確に提供すること。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 電話での各種問い合わせの対応、利用者からの苦情、見学者への対応などについても適切に必要な対応を行うこと。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 高齢者及び障がいのある方等で介助を必要とする利用者については、円滑な施設利用が可能なように適切な対応を行うこと。
運営業務 | 予約管理業務および総合案内業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 予約受付方法、予約手続き及び予約確定（利用許可）等、運用の方法については、現在の方法（「添付資料19_浜松アリーナ各施設利用の流れ」）を参考に、事業者から提案し、市と協議の上決定すること。なお、本事業では、本施設の更なる価値・ブランディングの向上を図る観点から、プロスポーツチームの試合や、音楽イベント・展示会等の興行の誘致を重視している。そのため、運用方法については、プロスポーツチームの試合や音楽イベント等の興行に関する予約等があった場合には、既存予約の状況を踏まえ、予約の調整等を実施し柔軟かつ積極的に受け入れられるような提案とすること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 附属設備・備品等の操作、および吊り物の操作を行うこと。また、それらによる事故を防止するため、適切な使用方法などの利用者指導を必要に応じて行うこと。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のため、利用状況を適宜把握し、必要に応じて利用者指導を行うこと。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 利用者の事故を未然に防ぐため、必要な監視を行うとともに、安全管理マニュアル等の作成、研修会や講習会の開催等を通じて、管理業務従事職員等への習熟を図ること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 災害時には、施設利用者の安全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導等、適切な処置を講じること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設の施錠・開錠等の点検・確認及び鍵の適正な管理を行うこと。また、火気の取り扱い及び始末には特に留意すること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不審者の侵入を防止するとともに侵入があった場合は、適切な対応により排除すること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網の作成、消防法に定める防火管理者の選任及び必要な各種訓練等を実施し、緊急時に適切に対応できる体制を確保すること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事故や災害時等の緊急時においては、市並びに警察、消防等関係機関へ迅速かつ的確に情報を伝達すること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事故が発生した場合は被害者の救済、保護などの応急措置を迅速かつ的確に講じると共に、状況に応じて関係機関への連絡を取り対処すること。
運営業務 | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 重大な事故については、直ちに市へ連絡し、その指示に従うとともに書面においても報告すること。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設を紹介するパンフレット等の情報提供ツール（電子媒体も可、紙面に限らない）を作成し、本施設のリニューアルオープン日までに使用できるようにすること。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Bリーグ、Fリーグ、SV/Vリーグ等のみるスポーツの他、音楽イベントや展示会等の多様な興行開催を目指して、興行コンテンツの誘致のための営業活動に積極的に取り組むこと。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設及び周辺地域の価値を高め、市民に向けたスポーツの魅力発信・体験拠点とするために、これまで以上の興行を誘致するための体制の構築や年間スケジュールの企画を行うこと。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設におけるスポーツの魅力発信・体験拠点としての質の向上及び利用者増に寄与するために、スポーツ教室・健康維持増進プログラム等の各種サービス提供を行うこと。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設の周辺の各種団体・企業等の活動と連携・情報共有を図り、本施設が創出する賑わいを周辺地域に波及させ、本施設及び周辺地域における新たな価値や魅力を生み出す地域連携活動を実施すること。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 市の広報・情報発信に際して、事業者は協力すること。
運営業務 | 広報・マーケティング業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 利用者のニーズを把握し、利用しやすい環境づくりに努めること。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本条例等関連条例に従い、本施設内の壁面等の適当な位置に、一般企業の広告を掲載する広告スペースを設置し、広告主となる第三者に使用させることができる。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、浜松市屋外広告物条例等関連条例に従い、本施設の外壁等の適当な位置に、市の事前の承諾を得ることにより、一般企業の広告を掲載する広告スペースを設置し、広告主となる第三者に使用させることができる。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 広告掲出の場所、数量、形式（デジタルサイネージ等）等の運用については、事業者の提案に委ねるが、事前に市と協議すること。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、建物全体（館）以外の本施設内の機能等についてネーミングライツを設定することができる。ネーミングライツの設定および公募については、事業者の提案に委ねるが、事前に市と協議すること。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設の収益性向上に資するために広告営業活動を積極的に行うこと。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設の広告事業に係る事務を行うこと。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、広告事業の広告主との契約、契約変更を行う場合は、事前に市と協議すること。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 広告スペースに掲載する広告内容、デザイン等については、一定のデザインコードを設定する等し、施設内の美観に配慮したものとなるよう、広告主の協力を得ること。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 屋内広告スペースの利用料金収入は、本条例に示す料金を基とし、事業者の直接収入とする。
運営業務 | 広告業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設の外壁等に広告スペースを設置する場合、事業者は、市より行政財産の目的外使用許可を受け、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に規定する使用料を支払う必要がある。
運営業務 | 大会等の開催支援等業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 各種大会・興行等の運営については、主催者が行うものとし、事業者は各施設を大会・興行等の会場として有料で貸与するものとする。
運営業務 | 大会等の開催支援等業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大会・興行等での利用時においては、大会・興行等の参加者等と一般利用客等との混乱が生じないよう、適宜臨時の案内サインを配置し、ポール、ロープ等で動線のコントロールを行う等の対応を行うこと。
運営業務 | 大会等の開催支援等業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、主催者による大会・興行等運営が円滑に行われるよう、会場設営や大会・興行等利用以外の部分の運営との調整、事前の打合せ等、施設の通常時の運営業務及び維持管理業務を行う者として、支援を行うこと。
運営業務 | 大会等の開催支援等業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施設の大会・興行等利用における主催者及び参加者の評価を高めることに努力すること。
運営業務 | 大会等の開催支援等業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者自身が主催者となり、本施設を利用した大会・興行等を開催することも可能とする。
運営業務 | フィットネスジム等運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | フィットネスジム等（既存施設におけるトレーニング室、軽運動室、卓球室等に該当する機能）の運営内容については、幅広い層の利用者が気軽に利用できることに配慮の上、事業者の提案によるものとする。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場の運営においては、施設への来場手段の大部分が自家用車であることを理解の上、利用者の利便を損ねることのないよう運営すること。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場の運営においては、周辺地域における渋滞を緩和できるよう、事業者の創意工夫による提案を行うこと。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場の運営において利用者の利便性向上に資する場合は、第三者の民間事業者へ駐車場運営を委託することも可能とする。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車台数が限定されているので、車椅子使用者等の車両を優先的に駐車できるよう配慮すること。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場内の事故、車両の盗難、車上荒らし等の発生を未然に防止できるよう配慮すること。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場が混雑した場合、または混雑が予想される場合、事業者は安全のため駐車場内及び車両出入口付近に車両を誘導する整理員を配置する等、混雑の緩和、安全の確保について対応を行うこと。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大会開催時等で駐車台数の不足が予想される場合は、市の事前の承認を得ることにより、周辺用地を臨時駐車場として利用できる。この場合、車両及び歩行者の円滑で安全な通行を確保すること。
運営業務 | 駐車場運営業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、周辺の違法駐車を防止するため利用者への啓発等を行うこと。
運営業務 | 行政等への協力業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 市、関係機関等が実施するスポーツ振興事業の円滑な運営に協力すること。
運営業務 | 行政等への協力業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 利用実績等のデータを管理し、必要に応じて市へ提出すること。
運営業務 | 事業期間終了時の引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、事業期間終了時までに、市が指定する者が円滑に業務を引き継げるように、引継ぎ業務を行うこと。
運営業務 | 事業期間終了時の引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業期間終了時には、市の要請に応じて、現地説明、各種マニュアル等の資料提供等、必要な協力を行うこと。
運営業務 | その他、上記業務を実施する上で必要な業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、その他、統括管理業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 関係法令等を遵守し、必要な手続きを行うこと。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 突然の機能停止を防ぐため、予防保全を基本とすること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設が有する機能及び性能等を保つこと。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 維持管理の履歴を整理するために、管理台帳を整備すること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未然に防止すること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 物理的劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 省資源及び省エネルギーの工夫により環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ライフサイクルコストの削減に努めること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設の運営に、柔軟に対応すること。
維持管理業務 | 維持管理業務の基本的な要求性能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | プロスポーツ・国際大会等の各種大会、および音楽イベント等の興行開催時の維持管理業務については、通常の業務を前提とするが、円滑な大会運営ができるよう、協力すること。また、大会開催期間中に通常業務に加えて特別に必要とされる業務については、大会主催者の負担で業務を追加して行うこと。なお、特別に必要とされる業務の内容は、市及び大会主催者の指示に従うこと。
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施設建築物等の構造部、屋根、外壁、内壁、天井、床、建具（内外部）、階段等の各部位について、機能及び性能を維持し、公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう日常点検及び定期点検を行い、必要に応じて修繕の適切な対応を実施すること。 ・ 日常点検：建築物等が正常な状態にあるかどうか、巡回・観察し、異常を発見したときは正常化に向け措置を行うこと。 ・ 定期点検：建築物等が正常な状態であるかどうか、測定等により建築物等の状態を確認し、建築物等の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに、建築物の各部位を常に良好な状態に保つこと。なお、点検により建築物が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法（保守、修繕等）により対応すること。 ・ 法定点検：関係法定の定めにより、点検を実施すること。点検により建築物が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法（保守、修繕等）により対応すること。
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、建築基準法第12条第2項に定める定期調査を行うこと。なお、調査結果は市へ報告を行うこと。
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、自然災害や火事、事故等が発生した場合、臨時点検を行うこと。
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、日常点検や定期点検、臨時点検の結果について、市へ報告を行うこと。
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、日常点検や定期点検の結果、対応が必要になった場合、以下の内容を含む作業計画書を事前に市へ提出すること。また、当該作業終了後に完了写真を含む完了報告書を、遅滞なく市へ提出すること。 ・ 対象となる場所又は部位 ・ 対応の実施時期
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する場合は、市と綿密に連携し、被害拡大防止及び早期復旧を図ること。
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本業務の一環として実施する、60万円/件（税込み）までの小修繕に関する費用は事業者負担とする。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 運転・監視 | ― | ― | ― | ― | ― | 諸室の用途及び気候の変化、利用者の快適性等を考慮し、各設備を適正な操作によって効率よく運転・監視すること。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 運転・監視 | ― | ― | ― | ― | ― | 運転時期の調整が必要な設備に関しては、市と協議して運転期間・時間等を決定すること。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 運転・監視 | ― | ― | ― | ― | ― | 各設備の運転中、操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、発見した場合は除去もしくは適切な対応を取ること。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、各設備の関連法令の定めにより、調査や法定点検を実施すること。なお、調査や法定点検の結果は市へ報告を行うこと。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、各設備が計画された機能を維持できるよう、設備系統ごとに機能及び外観の両面から定期的に点検を行うこと。なお、点検の結果は市へ報告を行うこと。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、自然災害や火事、事故等が発生した場合、臨時点検を行うこと。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、点検の結果、設備が正常に機能しないことが判明した場合、また何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な対応（保守、修繕、交換、調整等）を実施すること。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、日常点検や定期点検の結果、対応が必要になった場合、以下の内容を含む作業計画書を事前に市へ提出すること。また、当該作業終了後に完了写真を含む完了報告書を、遅滞なく市へ提出すること。 ・ 対象となる場所又は部位 ・ 保守作業の実施時期
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、本施設において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する場合は、市と綿密に連携し、被害拡大防止及び早期復旧を図ること。
維持管理業務 | 建築設備保守管理業務 | 点検、保守等 | ― | ― | ― | ― | ― | 本業務の一環として実施する、60万円/件（税込み）までの小修繕に関する費用は事業者負担とする。
維持管理業務 | 備品保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施設運営に支障をきたさないよう施設運営上必要な備品を適宜整備し、初期性能を保つように管理を行うとともに、不具合の生じた備品については随時更新を行うこと。
維持管理業務 | 備品保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、施設の備品について備品台帳を整備すること。備品台帳に記載する事項は、品名、規格、単価、数量、購入年月日、購入先を含むこと。
維持管理業務 | 備品保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本業務の一環として実施する、60万円/件（税込み）までの小修繕に関する費用は事業者負担とする。
維持管理業務 | 外構施設保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保つこと。特に、通行の支障となる不陸や段差が生じない状態を保つこと。
維持管理業務 | 外構施設保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 部材の劣化、破損、腐食、変形等について点検を行い、必要に応じて迅速に修繕等を行うこと。
維持管理業務 | 外構施設保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 開閉・施錠装置等が正常に作動する状態を保つこと。
維持管理業務 | 外構施設保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 重大な破損、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合の被害拡大防止及び早期復旧を図ること。
維持管理業務 | 外構施設保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐輪場に放置された自転車については適正な手続きのうえ、処分を行うこと。
維持管理業務 | 外構施設保守管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本業務の一環として実施する、60万円/件（税込み）までの小修繕に関する費用は事業者負担とする。
維持管理業務 | 駐車場管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、留意すること。
維持管理業務 | 駐車場管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場の各部の点検、保守、修繕、清掃等を実施すること。
維持管理業務 | 駐車場管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場内の事故、車両の盗難、車上荒らし等の発生を未然に防止できるよう保安対策を行うこと。
維持管理業務 | 駐車場管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 敷地内に残置された車両（自転車等の軽車両を含む）を発見した場合は、撤去要請の貼り紙をし、市への報告及び関係機関への照会を遅滞なく行うこと。
維持管理業務 | 駐車場管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 駐車場管理において利用者の安全性及び快適性向上に資する場合は、駐車場管理を第三者に委託することも可能とする。
維持管理業務 | 清掃業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は関係法令に準拠し厳重に管理すること。
維持管理業務 | 清掃業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 作業においては電気、水道及びガスの計画的な節約に努めること。
維持管理業務 | 清掃業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 業務終了後は、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。
維持管理業務 | 清掃業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全ての清掃作業担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。
維持管理業務 | 清掃業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 業務に使用する資材・消耗品は、すべて品質保証のあるもの（ＪＩＳマーク商品等）を用いること。なお、トイレットペーパーは再生紙率の高いものを使用すること。
維持管理業務 | 清掃業務 | 具体的な要求水準 | ― | ― | ― | ― | ― | 仕上げ材の性質等を考慮しつつ、日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組合せた作業計画を立案・実施し、施設の美観と衛生性を保つこと。特に、多数の観客が利用するエントランスホール等の施設特性に配慮すること。
維持管理業務 | 警備業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施設の用途・規模・開館時間・利用状況等を勘案して適切な警備計画を立て、犯罪・災害等の未然防止に努めること。
維持管理業務 | 警備業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 警備業法、消防法、労働安全衛生法等関連法令及び監督官庁の指示等を遵守すること。
維持管理業務 | 警備業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 必要に応じて警備員への適切な指導・研修を行う体制を整えること。
維持管理業務 | 警備業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全ての警備員は、厳正な服務規律に則り、勤務時間中、職務にふさわしい統一された制服を着用し、利用者に対して公共施設にふさわしい言葉遣いと態度を守り、丁寧に振舞うこと。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 前提条件 | ― | ― | ― | ― | ― | 予防保全を前提とし、業務を実施すること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 前提条件 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務は、施設を供用しながら行うことを前提とすること。また、工事中の騒音や振動、粉塵、異臭が施設利用者の利便性、快適性を損なわないよう十分に配慮すること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 前提条件 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業期間修繕・更新計画書は、業務終了後1年間において、大規模な修繕・更新が発生しないような計画とすること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 前提条件 | ― | ― | ― | ― | ― | 修繕・更新費用に小修繕の費用は含まないこと。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書の作成 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、自ら事業期間における長期修繕・更新計画書（事業期間修繕・更新計画書）を事業期間累積額1.5億円上限として作成し、開業準備業務開始予定日の60日前までに市の承認を得ること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書の作成 | ― | ― | ― | ― | ― | 修繕・更新費用については事業期間累計額1.5億円、かつ年間累計額1,000万円までの範囲について事業者で実施するものとする。修繕・更新サービス購入料の支払いについては、当該年度の修繕・更新工事の実施額に応じて毎年度末に精算する。なお、年間累計額1,000万円を超えた修繕・更新工事については市が別途実施する。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書の作成 | ― | ― | ― | ― | ― | 修繕・更新工事の実施に際しては、事前に市の承諾を得ること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新工事 | ― | ― | ― | ― | ― | 施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を適切に行うこと。また、各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守するとともに、工事関係図書及び工事監理者の指示の内容を施工に関わる者に周知徹底すること。また、工事現場に工事記録を常に整備すること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新工事 | ― | ― | ― | ― | ― | 各事業年度開始の30日前までに、年度毎に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、市に提出し、承認を得ること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新工事 | ― | ― | ― | ― | ― | 工事記録を作成し保管するとともに、市から要請があれば、随時提出すること。また、進捗状況に関して、市の要求に応じて市と打合せを行うこと。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新工事 | ― | ― | ― | ― | ― | 修繕・更新箇所について、市の立会いによる確認及び承認を受けること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新工事 | ― | ― | ― | ― | ― | 修繕・更新した施設の各種図面・機器台帳及び修繕・更新の履歴についてデータ化し、維持管理業務期間中の上半期（9月末日）及び下半期（3月末日）毎に市に提出し、市の確認を受けること。また、当該修繕・更新を最新の図面へ反映し、完成図書として市へ提出すること。なお、提出に際しては市へ説明を行うこと。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新工事 | ― | ― | ― | ― | ― | 修繕・更新項目の内、重要な項目に対する工事については、以下の書類をそれぞれの期日までに市に提出し、市の承認を得ること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 業務終了時の対応 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、令和21年に「建築物修繕措置判定手法（編集：財団法人建築保全センター、発行：財団法人経済調査会）」に基づき施設の劣化診断調査を行うこと。なお、調査着手日の30日前までに詳細工程表を含む調査計画書を作成し、市へ提出の上、市との協議を通じて、調査着手日までに承認を得ること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 業務終了時の対応 | ― | ― | ― | ― | ― | 上記の劣化診断調査の結果に基づき、事業期間が終了するまでに実施すべき修繕を、事業者は市と協議の上、実施すること。
維持管理業務 | 事業期間修繕・更新計画書に基づく修繕・更新業務 | 業務終了時の対応 | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、劣化診断調査の結果及び事業者が行う修繕の計画に基づき、事業終了後15年間の修繕計画を立案し、市の承諾を受けること。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 植栽の維持管理は、利用者及び通行者の安全に配慮すること。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 植物の種類、形状、生育状況等に応じて、適切な方法による維持管理を行うこと。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性に配慮して選定すること。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 「浜松市緑の保全及び育成条例」及び「浜松市事業所等緑化指導要綱」に基づき、植栽維持管理業務を実施すること。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | 施肥、潅水、病害虫の防除等 | ― | ― | ― | ― | ― | 施肥、潅水及び病害虫の防除等を行い、植栽を常に良好な状態に保つこと。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | 剪定、刈り込み、除草等 | ― | ― | ― | ― | ― | 美観を保ち、利用者及び通行者等の安全を確保するための剪定、刈り込み及び除草等を行うこと。
維持管理業務 | 植栽維持管理業務 | 養生 | ― | ― | ― | ― | ― | 強風で折れないような補強や冬の寒さからの保護のための養生を行うこと。
維持管理業務 | 事業期間終了時の引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、事業期間終了時までに、市が指定する者が円滑に業務を引き継げるように、引継ぎ業務を行うこと。
維持管理業務 | 事業期間終了時の引継ぎ業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業期間終了時には、市の要請に応じて、現地説明、各種マニュアル等の資料提供等、必要な協力を行うこと。
維持管理業務 | その他、上記業務を実施する上で必要な業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、その他、植栽維持管理業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 基本的に本施設の利用者を対象とすること。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全て事業者の費用負担において運営を行い、得られる収入についても全て事業者の収入とする。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 飲食店、物販店等の設置に際しては、第三者への転貸および業務委託も可能とする。第三者への転貸を行う場合は、市の規定に従い市とSPCが貸付契約を締結し、SPCから市に対して貸付料を支払うこととする。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 飲食物の提供を行う場合、提供される飲食の内容は、市民の健康に配慮したものとし、具体的なメニューの内容及び料金については、事業者の提案によるものとする。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 物販を行う場合、販売する商品の内容は、スポーツに関連するもの、健康増進に関連するもの、プロスポーツチームや開催する興行に関連するグッズ等、及び基本的に本施設内で消費される物品、菓子類等とする。具体的な商品内容については、事業者の裁量によるものとする。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 飲食店や物販店を実施する場合、営業日及び営業時間については事業者の提案によるものとする。また、最長は開館時間とする。
空間活用及び魅力創造業務 | 利用者の利便性向上に資する業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 飲食店を整備する場合、建築法令等関連法令を遵守する範囲内において実施すること。
空間活用及び魅力創造業務 | その他、本施設の収益性向上及び魅力向上に資する事業 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | その他、事業者は本施設の目的およびコンセプトを逸脱しない範囲で、本施設の収益性及び魅力向上に資する事業として、自らが企画する自主事業を実施することができる。なお、自主事業の内容については加点審査の対象とする。
その他の業務 | 近隣対応業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 常に適切な運営を行うことにより、近隣住民の信頼と理解、協力を得る。
その他の業務 | 近隣対応業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 住民等による意見等があった場合、市に報告し、その対応について市に協力する。
その他の業務 | 災害時の対応業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、災害などの発生に対応できるよう災害対応マニュアルを整備するとともに、帰宅困難者の一時受け入れなど災害時に必要な最低限の資機材等の用意を行うこと。 事業者は、必要な訓練を定期的に行い、緊急時に従業員が利用者を安全に誘導するなど、必要な対応ができるようにすること。 事業者は、災害発生後速やかに施設損傷個所等、負傷者等の有無を確認し、市へ報告すること。 事業者は、災害時または災害の発生が見込まれるとき、本施設を災害救援等の支援施設として使用する必要がある場合など、市が施設の使用を中止する必要があると判断したときは、本施設の使用を中止し、施設を市の管理下に戻すこと。ただし、その場合においても、事業者は、施設の維持管理に引き続き協力すること。 なお、その他必要な事項については、市と協議の上、決定するものとする。
その他の業務 | 保健 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、運営期間中少なくとも以下の保険に加入すること。保険金額等については、事業者の裁量に委ねるものとする。 ① 施設賠償責任保険 ② 生産物賠償責任保険 ③ 第三者賠償責任保険
事業期間終了時の措置に関する事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 本施設は、事業期間終了後も同様の目的で運営することを想定している。
事業期間終了時の措置に関する事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、事業期間終了時において本施設の要求水準を満たす性能及び機能を発揮でき、損傷がない状態で市に引き継ぐこと。但し、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
事業期間終了時の措置に関する事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、事業期間終了日の約3年前から本施設の運営・維持管理の各業務に係る必要事項や操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、事業の引き継ぎに必要な協議・協力を行うこと。
事業期間終了時の措置に関する事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 市は、経済合理性を考慮し、事業終了後の本施設の運営・維持管理の各業務について、必要に応じ事業者と協議する場合がある。
事業期間終了時の措置に関する事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 事業者は、事業期間終了後であっても、市又は市が指定する者に事業の引き継ぎが終了するまでの間は、運営・維持管理の各業務を継続しなければならない。
事業期間終了時の措置に関する事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 自主事業の実施業務において、事業者の所有する内装及び什器・備品は、原則として撤去すること。但し、市と協議の上、必要に応じて、残置することも可能とする。また、本施設のその他の部分の営業及び施設の安全・衛生・美観に支障を与えない状態とすること。
提案受付番号：

## （第１３号様式－４）事業スケジュール
（第１３号様式ー４）
事業スケジュール
【記入時の注意】
※ 令和10年度以降の列は適宜追加すること。
※ 行の追加および行の高さの変更以外、表の書式変更を行わないこと。
※ Microsoft Excel により作成すること。
種別 | 項目 | 所要期間（ヵ月） | 令和7年度 |  |  |  |  | 令和8年度 | [11 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和10年度以降
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
イベント |  |  | 令和7年度 12: 仮契約締結; 令和7年度 2: 契約締結; 令和10年度 9: 開業準備期間; 令和10年度 10: リニューアル オープン
（例） | 設計 | 12
提案受付番号：

## （第１３号様式ー１１）資金計画
（第１３号様式ー１１）
資金計画（資金需要・資金調達）
1 資金需要及び資金調達
（円）
| 資金需要 |  |  |  | 資金調達
| 項目 |  |  | 金額 | 調達方法 |  | 細目 | 金額
| (1)改修費 |  |  |  | (1)借入金
|  | 一括支払分 |  |  |  | 借入金1
|  | 残額分割支払分 |  |  |  | 借入金2
借入金3
借入金計
| (2)その他 |  |  |  | (2)出資金 | 出資1
出資2
出資3
小計（税抜）
| 消費税 |  |  |  |  | 出資金計
| 合計 |  |  |  | 合計
| ２ 出資金明細書 | [6 empty] | （円）
| 出資者 |  | 出資金額 | 出資割合 | 出資者の役割・要件の充足等
| ３ 借入金明細表 | [6 empty] | （円）
| 金融機関等 |  | 借入金額 | 借入条件
|  |  |  | 借入金利（％） | 金利の説明 |  | 返済方法等
※ A４版縦で作成してください。
※ 欄が不足する場合は、本様式に準じて追加してください。
※ 消費税及び地方消費税を含めた資金需要に必要な調達額を記載してください。
※ 借入条件（金利の説明）の欄に基準金利及びスプレッドを明記してください。
※ 資金調達先として予定している者からの関心表明書又はそれに類する書類がある場合は、本様式の添付資料として提出 してください。なお、様式は任意とします。
提案受付番号：

## （第１３号様式ー１２）ＳＰＣの収入見積
（第１３号様式ー１２）
ＳＰＣの収入見積
１．利用料金収入及び空間活用及び魅力創造業務による収入の算定根拠
| 令和１０年度 | [6 empty] | （円）
| 利用料金収入 空間活用及び魅力創造業務による収入 | 条件設定 （料金単価、想定利用数等） |  |  |  |  | 年間収入（税抜）
年間利用料金合計
| 令和１０年度以降 | [6 empty] | （円）
| 利用料金収入 空間活用及び魅力創造業務による収入 | 条件設定 （料金単価、想定利用数等） |  |  |  |  | 年間収入（税抜）
年間利用料金合計
２．利用料金等収入（空間活用及び魅力創造業務による収入）計画
（円）
| 項目 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
総計
参考：総計（消費税込）
※ A3版横で作成してください。
※ 「参考：総計（消費税込）」の行以外は消費税及び地方消費税を除いて作成してください。
※ 令和10年度以降の利用料金等収入の算定根拠が年度によって異なる場合は、本様式に準じて追加してください。
※ 利用料金収入の金額には、施設利用料金の他、諸室や備品、駐車場等の利用料金も含めて計算してください。
提案受付番号：

## （第１３号様式ー１３）SPＣ長期収支計画表1（空間活用除く）
（第１３号様式－１３）
ＳＰＣ長期収支計画表１（空間活用及び魅力創造業務除く）
（円）
事業年度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
損 益 計 算 書 | 売上高
本施設の改修に係る対価
うち残額分割支払分元本
うち残額分割支払分にかかる支払利息
サービス購入料
修繕・更新サービス購入料
光熱水費サービス購入料
運営・維持管理サービス購入料
利用料金等収入
利用料金収入
広告業務収入
その他
営業費用
改修原価
維持管理・運営費
運営費
光熱水費
維持管理費
修繕・更新費
その他費用
SPC運営費
保険料
融資関連手数料等開業費
営業損益
営業外費用
支払利息
建中利息
経常損益
税引前当期損益
法人税等
うち法人市民税
税引後当期損益
（円）
事業年度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
貸借対照表 | 資産
現金預金
売上債権
繰延資産開業費
その他
資産計
負債
未払法人税
前受金
短期借入金
長期借入金
その他
負債計
純資産
資本金
利益余剰金
純資産計
負債純資産計
（円）
事 業 年 度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
キャッシュフロー表 | ①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業収入（修繕・更新サービス購入料）
営業収入（光熱水費サービス購入料）
営業収入（運営・維持管理サービス購入料）
営業支出
開業費の支出
利息の支払額
法人税の支払額
その他
計
②財務活動によるキャッシュ・フロー
資本金の増加
短期借入金の増加
短期借入金の減少
長期借入金の増加
長期借入金の減少
計
資金の増減額
現金預金の期首残高
現金預金の期末残高
事 業 年 度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度
評価指標 | 税引後元利返済前ＣＦ
初期投資額
税引後元利返済前ＣＦ－初期投資額
PIRR（上記CFの初期投資費に対するIRR）
元利返済額
DSCR（各期）
配当
出資金
配当－出資金
EIRR（配当の出資金に対するIRR）
※ Ａ３版横で作成してください。
※ | 金額は円単位としてください。
※ 消費税及び地方消費税、物価変動は除いて作成してください。
※ 損益計算書、貸借対照表及び資金計画表の項目は、必要に応じ適宜項目欄を増やすなど修正のうえ、できる限り詳細に記入してください。
※ | 提案書に使用する基準金利は、Refinitiv（登録商標）より提供されている令和7年（2025年）４月30日の午前10時30分現在の東京スワップレファレンスレート（TONA参照）としてJPTSRTOA=RFTBに掲示されているTONAベース15年もの（円／円）金利スワップレートとしてください。なお、スプレッドは、事業者の提案による金利としてください。
※ | 基準金利及びスプレッドは、小数点以下第3位までとし、小数点以下第4位を切り捨ててください。
※ | 電子データは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
提案受付番号：

## （第１３号様式－１４）空間活用・魅力創造業務収支計画表前提
（第１３号様式ー１４）
空間活用および魅力創造業務の長期収支計画表前提
| １．収入の算定根拠 | [7 empty] | ２．支出の算定根拠
| 令和●年度 | [5 empty] | （円） |  | 令和●年度 | [8 empty] | （円）
| 項目 | 見積金額 | 根拠 | [5 empty] | 項目 |  |  | 見積金額 | 根拠
| 合 計 | [7 empty] | 合 計
３．事業期間収支計画
（円）
| 項目 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
※ A3版横で作成してください。
※ 物価変動、消費税及び地方消費税を除いて作成してください。
※ 項目は可能な限り詳細に記載してください。
※ 収入及び支出の算定根拠が年度によって異なる場合は、本様式に準じて追加してください。
提案受付番号：

## （第１３号様式ー１５）ＳＰＣ長期収支計画表2（空間活用含）
（第１３号様式－１５）
ＳＰＣ長期収支計画表２（空間活用および魅力創造業含む）
（円）
事業年度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
損 益 計 算 書 | 売上高
本施設の改修に係る対価
うち残額分割支払分元本
うち残額分割支払分にかかる支払利息
サービス購入料
修繕・更新サービス購入料
光熱水費サービス購入料
運営・維持管理サービス購入料
利用料金等収入
利用料金収入
広告業務収入
空間活用および魅力創造業務による収入
その他
営業費用
改修原価
維持管理・運営費
運営費
光熱水費
維持管理費
修繕・更新費
その他費用
SPC運営費
保険料
融資関連手数料等開業費
営業損益
営業外費用
支払利息
建中利息
経常損益
税引前当期損益
法人税等
うち法人市民税
税引後当期損益
（円）
事業年度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
貸借対照表 | 資産
現金預金
売上債権
繰延資産開業費
その他
資産計
負債
未払法人税
前受金
短期借入金
長期借入金
その他
負債計
純資産
資本金
利益余剰金
純資産計
負債純資産計
（円）
事 業 年 度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
キャッシュフロー表 | ①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業収入（サービス購入料Ａ）
営業収入（サービス購入料Ｂ）
営業収入（サービス購入料Ｃ）
営業収入（サービス購入料Ｄ）
営業支出
開業費の支出
利息の支払額
法人税の支払額
その他
計
②財務活動によるキャッシュ・フロー
資本金の増加
短期借入金の増加
短期借入金の減少
長期借入金の増加
長期借入金の減少
計
資金の増減額
現金預金の期首残高
現金預金の期末残高
（円）
事 業 年 度 |  |  |  | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度
評価指標 | 税引後元利返済前ＣＦ
初期投資額
税引後元利返済前ＣＦ－初期投資額
PIRR（上記CFの初期投資費に対するIRR）
元利返済額
DSCR（各期）
配当
出資金
配当－出資金
EIRR（配当の出資金に対するIRR）
※ Ａ３版横で作成してください。
※ | 金額は円単位としてください。
※ 消費税及び地方消費税、物価変動は除いて作成してください。
※ 損益計算書、貸借対照表及び資金計画表の項目は、必要に応じ適宜項目欄を増やすなど修正のうえ、できる限り詳細に記入してください。
※ | 提案書に使用する基準金利は、Refinitiv（登録商標）より提供されている令和7年（2025年）４月30日の午前10時30分現在の東京スワップレファレンスレート（TONA参照）としてJPTSRTOA=RFTBに掲示されているTONAベース15年もの（円／円）金利スワップレートとしてください。なお、スプレッドは、事業者の提案による金利としてください。
※ | 基準金利及びスプレッドは、小数点以下第3位までとし、小数点以下第4位を切り捨ててください。
※ | 電子データは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
提案受付番号：

## （第１５号様式－３）工事工程表
（第１５号様式ー３）
工程表
種別 | 大項目 | 中項目 | 工期（ヵ月） | 令和7年度 |  |  |  |  | 令和8年度 | [11 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度
|  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
イベント |  |  |  | 令和7年度 11: 契約 締結; 令和10年度 9: 開業準備期間; 令和10年度 10: リニューアルオープン
事前調査・設計等
建築工事 | 施設機能の改善 | 防水修繕工事
外壁修繕工事
屋外鉄部塗装修繕工事
建具修繕工事
天井耐震改修工事
座席改修工事（ロールバックを含む）
設備改修に付随する建築工事
| ユニバーサルデザイン化 | トイレ改修
エレベーターの増設改修
| 内装改修工事 | 床
壁
天井
建具修繕工事
他
サブアリーナ東側の改修工事
| 環境整備工事 | 研修棟改修工事
舞台吊り物機構設備下地設置工事
アスベスト除去工事
| 駐車場整備工事 | 駐車場整備
駐車場混雑緩和対策
地上部駐車場の駐車マスの拡張
南側空地の整備工事
緑地の整備工事
セキュリティ計画
サイン計画
昇降機設備工事 | 既存昇降機 | エレベーター1号機・2号機
| 増設昇降機 | エレベーター3号機
給排水衛生設備工事 | 給水設備 | 上水給水設備
雑用水給水設備
| 給湯設備 | 中央給湯方式
局所給湯方式
排水通気設備
衛生器具設備
| ガス設備 | 中圧ガス設備
低圧ガス設備
厨房設備
| 消火設備 | 消火器
スプリンクラー設備
屋内消火栓設備
粉末消火設備（固定式）
粉末消火設備（移動式）
簡易自動消火設備
電気室関連の消火設備
動力消防ポンプ設備
増築工事に伴う消火設備
建築工事関連
空気調和設備工事 | 熱源設備
空調機器設備
空調ダクト設備
空調配管設備工事
換気設備
機械排煙設備
自動制御設備
電気設備工事 | 高圧電力引込設備
受変電設備
| 予備電源設備 | 非常用発電機設備
蓄電池設備
常用発電機設備
中央監視設備
| 幹線設備 | 幹線設備
接地設備
動力設備
電灯コンセント設備（舞台照明は調光設備による）
通信設備（電気設備、LAN整備）
| 放送設備 | 全館放送設備
個別放送設備
電気時計設備
表示設備
テレビ共聴設備
防犯設備用配管配線設備
ITV設備
車路管制設備
自動火災報知設備
避雷設備
アリーナ音響設備用配管配線設備
アリーナ調光設備用配管配線設備
アリーナ映像表示用配管配線設備
その他工事 | アリーナ音響設備
アリーナ調光設備
アリーナ映像表示設備
舞台吊物機構設備
防犯設備
太陽光発電設備
提案受付番号：

## （第２０号様式ー１）入札価格内訳書
（第２０号様式ー１）
入札価格内訳書
| サービス購入料 |  | 事業期間合計額（円） |  | 積算根拠 | 各期支払を平準化するにあたっての算出方法
|  |  | 消費税抜き | 消費税込み （参考）
１．サービス購入料Ａ （改修費相当の一括支払分）
２．サービス購入料Ｂ （改修費相当の残額分割支払分）
うち元本
|  | うち支払利息 ※ |  |  | 金利 ％ （基準金利 ％＋スプレッド ％）
【スプレッドの算定根拠】
うち消費税及び地方消費税
３．サービス購入料Ｃ （運営・維持管理費（修繕・更新費除く）相当）
うち統括管理業務、開業準備業務、運営業務にかかる費用
うち運営業務による収入
うち維持管理業務（修繕・更新業務を除く）にかかる費用
４．サービス購入料D （運営・維持管理に係る光熱水費相当）
5．サービス購入料E （修繕・更新費相当）
SPCに対し市が支払うサービス購入料総額 （１から４までの合計）
※ 必要に応じ適宜項目を追加・修正してください。
| ※ | 金額は円単位にしてください。
| ※ | サービス購入料の算出方法については、入札説明書及び事業契約書（案）を参照してください。なお、サービス購入料Ｃは運営業務による収入を差し引く形で算出してください。
※ 他の業務費内訳、事業計画に関する提案書等と整合を取った形で記入してください。
| ※ | 各サービス購入料の「事業期間合計額」は、「（第２０号様式－２）サービス購入料支払予定表」の各サービス購入料の事業期間合計額を記入してください。
| ※ | 「（第２０号様式－２）サービス購入料支払予定表」の各サービス購入料の各四半期の支払を平準化するにあたっての算出方法を記入してください。
| ※ | 改修費相当のサービス購入料A及びBに対する消費税分は、サービス購入料Ａの最終支払い時（令和10年9月予定）に支払います。
| ※ | サービス購入料Ｂのうち、支払利息の基準金利は、Refinitiv（登録商標）より提供されている令和7年（2025年）４月30日の午前10時30分現在の東京スワップレファレンスレート（TONA参照）としてJPTSRTOA=RFTBに掲示されているTONAベース15年もの（円／円）金利スワップレートとしてください。なお、スプレッドは、事業者の提案による金利としてください。
| ※ | サービス購入料Ｃ・Dについては、「運営・維持管理開始予定日から初回の支払い及び最終回の支払い以外は、各回の支払額は同一とする」（事業契約書（案）別紙６参照）としておりますので、その旨を踏まえ各期支払の平準化にあたっての算出方法を記載ください。
| ※ | SPCに対し市が支払うサービス購入料総額の事業期間合計額（消費税抜き）が、第１０号様式「入札書」に記入する入札価格となります。
| ※ | 提案書提出にあたっては、副本のうち5部は黄色で色付けしたセルを空欄としてください。
提案受付番号：

## （第２０号様式ー２）サービス購入料支払予定表
（第２０号様式ー２）
サービス購入料支払予定表
（円）
| 支払回 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 令和（年度） |  | R8年度 |  |  |  | 1: R9年度; 5: R10年度
| 支払い対象となる四半期 |  | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 9月 | 1月
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
残額分割支払分元本
残額分割支払分利息
サービス購入料Ｃ
統括管理業務費
統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
開業準備業務
前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
運営費
料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務費
ＳＰＣ運営経費
運営業務による収入
維持管理費
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
SPC運営経費
サービス購入料D
運営・維持管理に係る光熱水費
サービス購入料E
修繕・更新業務費
サービス購入料合計（四半期）
サービス購入料合計（年間）
参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）
参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）
（円）
| 支払回 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 令和（年度） |  | 9: R11年度; 13: R12年度; 17: R13年度
| 支払い対象となる四半期 |  | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
残額分割支払分元本 | bar: R11年度 7月 to R11年度 1月; R12年度 7月 to R12年度 1月; R13年度 7月 to R13年度 1月
残額分割支払分利息 | bar: R11年度 7月 to R11年度 1月; R12年度 7月 to R12年度 1月; R13年度 7月 to R13年度 1月
サービス購入料Ｃ
統括管理業務費
統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
開業準備業務
前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
運営費
料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務費
ＳＰＣ運営経費
運営業務による収入
維持管理費
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
SPC運営経費
サービス購入料D
運営・維持管理に係る光熱水費
サービス購入料E | bar: R11年度 7月 to R11年度 1月; R12年度 7月 to R12年度 1月; R13年度 7月 to R13年度 1月
修繕・更新業務費 | bar: R11年度 7月 to R11年度 1月; R12年度 7月 to R12年度 1月; R13年度 7月 to R13年度 1月
サービス購入料合計（四半期）
サービス購入料合計（年間）
参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）
参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）
（円）
| 支払回 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 令和（年度） |  | 21: R14年度; 25: R15年度; 29: R16年度
| 支払い対象となる四半期 |  | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
残額分割支払分元本 | bar: R14年度 7月 to R14年度 1月; R15年度 7月 to R15年度 1月; R16年度 7月 to R16年度 1月
残額分割支払分利息 | bar: R14年度 7月 to R14年度 1月; R15年度 7月 to R15年度 1月; R16年度 7月 to R16年度 1月
サービス購入料Ｃ
統括管理業務費
統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
開業準備業務
前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
運営費
料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務費
ＳＰＣ運営経費
運営業務による収入
維持管理費
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
SPC運営経費
サービス購入料D
運営・維持管理に係る光熱水費
サービス購入料E | bar: R14年度 7月 to R14年度 1月; R15年度 7月 to R15年度 1月; R16年度 7月 to R16年度 1月
修繕・更新業務費 | bar: R14年度 7月 to R14年度 1月; R15年度 7月 to R15年度 1月; R16年度 7月 to R16年度 1月
サービス購入料合計（四半期）
サービス購入料合計（年間）
参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）
参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）
（円）
| 支払回 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| 令和（年度） |  | 33: R17年度; 37: R18年度; 41: R19年度
| 支払い対象となる四半期 |  | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
残額分割支払分元本 | bar: R17年度 7月 to R17年度 1月; R18年度 7月 to R18年度 1月; R19年度 7月 to R19年度 1月
残額分割支払分利息 | bar: R17年度 7月 to R17年度 1月; R18年度 7月 to R18年度 1月; R19年度 7月 to R19年度 1月
サービス購入料Ｃ
統括管理業務費
統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
開業準備業務
前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
運営費
料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務費
ＳＰＣ運営経費
運営業務による収入
維持管理費
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
SPC運営経費
サービス購入料D
運営・維持管理に係る光熱水費
サービス購入料E | bar: R17年度 7月 to R17年度 1月; R18年度 7月 to R18年度 1月; R19年度 7月 to R19年度 1月
修繕・更新業務費 | bar: R17年度 7月 to R17年度 1月; R18年度 7月 to R18年度 1月; R19年度 7月 to R19年度 1月
サービス購入料合計（四半期）
サービス購入料合計（年間）
参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）
参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）
（円）
| 支払回 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
| 令和（年度） |  | 45: R20年度; 49: R21年度; 53: R22年度
| 支払い対象となる四半期 |  | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
残額分割支払分元本 | bar: R20年度 7月 to R20年度 1月; R21年度 7月 to R21年度 1月; R22年度 7月 to R22年度 1月
残額分割支払分利息 | bar: R20年度 7月 to R20年度 1月; R21年度 7月 to R21年度 1月; R22年度 7月 to R22年度 1月
サービス購入料Ｃ
統括管理業務費
統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
開業準備業務
前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
運営費
料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務費
ＳＰＣ運営経費
運営業務による収入
維持管理費
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
SPC運営経費
サービス購入料D
運営・維持管理に係る光熱水費
サービス購入料E | bar: R20年度 7月 to R20年度 1月; R21年度 7月 to R21年度 1月; R22年度 7月 to R22年度 1月
修繕・更新業務費 | bar: R20年度 7月 to R20年度 1月; R21年度 7月 to R21年度 1月; R22年度 7月 to R22年度 1月
サービス購入料合計（四半期）
サービス購入料合計（年間）
参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）
参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）
（円）
| 支払回 |  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 合計
| 令和（年度） |  | R20年度 4月: R23年度; R21年度 4月: R24年度; R22年度 4月: R25年度
| 支払い対象となる四半期 |  | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 9月
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
残額分割支払分元本 | bar: R23年度 7月 to R23年度 1月; R24年度 7月 to R24年度 1月; R25年度 7月
残額分割支払分利息 | bar: R23年度 7月 to R23年度 1月; R24年度 7月 to R24年度 1月; R25年度 7月
サービス購入料Ｃ
統括管理業務費
統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
開業準備業務
前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
運営費
料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務費
ＳＰＣ運営経費
運営業務による収入
維持管理費
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
SPC運営経費
サービス購入料D
運営・維持管理に係る光熱水費
サービス購入料E | bar: R23年度 7月 to R23年度 1月; R24年度 7月 to R24年度 1月; R25年度 7月 to R25年度 9月
修繕・更新業務費 | bar: R23年度 7月 to R23年度 1月; R24年度 7月 to R24年度 1月; R25年度 7月 to R25年度 9月
サービス購入料合計（四半期）
サービス購入料合計（年間）
参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）
参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）
※ A３版横で作成してください。
| ※ | 金額は円単位にしてください。
※ 「参考：サービス購入料合計（四半期、消費税込）」及び「参考：サービス購入料合計（年間、消費税込）」の行以外は消費税及び地方消費税を除いて作成してください。
※ 物価変動は見込まずに作成してください。
| ※ | 提案書提出にあたっては、副本のうち5部は黄色で色付けしたセルを空欄としてください。
提案受付番号：

## （第２０号様式ー３）改修費の内訳
（第２０号様式ー３）
改修費の内訳
（円）
| 項 目 |  |  |  | 金額 | うち一括支払対象額 | うち残額分割支払対象額
| 改修費 | ①設計費
|  | ②改修工事費 | 直接 工事費 | 外壁タイルの剥離防止工事
耐震化天井改修工事
バリアフリー化整備
東側空地の整備
アリーナラウンジの整備
スイート席増設、観客席の改修
大型映像装置の設置及び吊りもの設備改修
駐車場の整備
南側空地の整備
放水型スプリンクラーの設置
防水改修
アスベスト除去工事
その他（●●）
共通費
③工事監理費
④申請費
小計
開業費
建中金利
資金調達費用
保険料
その他費用（●●）
合 計
※ A4版縦１頁で作成してください。
※ 消費税及び地方消費税を含めないで作成してください。
※ 直接工事費のその他、その他費用の項目は適宜修正してください。
提案受付番号：

## （第２０号様式ー４）運営費の内訳
（第２０号様式ー４）
運営費の内訳
１．算定根拠
| 令和10年度 | [6 empty] | （円） |  | 令和10年度以降 | [7 empty] | （円）
| 項目 |  | 見積金額 （年間） | 根拠 | [5 empty] | 項目 |  |  |  | 見積金額 （年間） | 根拠
| 統括管理業務 | 統括マネジメント業務 | [7 empty] | 統括管理業務 | 統括マネジメント業務
|  | 総務・経理業務 | [8 empty] | 総務・経理業務
|  | セルフモニタリング業務 | [8 empty] | セルフモニタリング業務
|  | その他の業務 | [8 empty] | その他の業務
| 開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務 | [7 empty] | 開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務
|  | リニューアルオープンイベント実施業務 | [8 empty] | リニューアルオープンイベント実施業務
|  | 行政等への協力業務 | [8 empty] | 行政等への協力業務
|  | その他の業務 | [8 empty] | その他の業務
| 運営業務 | 料金収受業務 | [7 empty] | 運営業務 | 料金収受業務
|  | 予約管理業務 | [8 empty] | 予約管理業務
|  | 総合案内業務 | [8 empty] | 総合案内業務
|  | 安全管理及び緊急時対応に関する業務 | [8 empty] | 安全管理及び緊急時対応に関する業務
|  | 広報・マーケティング業務 | [8 empty] | 広報・マーケティング業務
|  | 広告業務 | [8 empty] | 広告業務
|  | 大会等の開催支援業務 | [8 empty] | 大会等の開催支援業務
|  | フィットネスジム等運営業務 | [8 empty] | フィットネスジム等運営業務
|  | 駐車場運営業務 | [8 empty] | 駐車場運営業務
|  | 行政等への協力業務 | [8 empty] | 行政等への協力業務
|  | 事業期間終了時の引継ぎ業務 | [8 empty] | 事業期間終了時の引継ぎ業務
|  | その他の業務 | [8 empty] | その他の業務
| 運営費 小計 | [8 empty] | 運営費 小計
| 光熱水費 | [8 empty] | 光熱水費
| ＳＰＣ運営経費（うち保険料） | [8 empty] | ＳＰＣ運営経費（うち保険料）
| ＳＰＣ運営経費（うち●●） | [8 empty] | ＳＰＣ運営経費（うち●●）
| 合 計 | [8 empty] | 合 計
２．事業期間内訳
（円）
|  | 項目 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
| 統括管理業務 | 統括マネジメント業務
総務・経理業務
セルフモニタリング業務
その他の業務
| 開業準備業務 | 前指定管理者からの引継ぎ業務
リニューアルオープンイベント実施業務
行政等への協力業務
その他の業務
| 運営業務 | 料金収受業務
予約管理業務
総合案内業務
安全管理及び緊急時対応に関する業務
広報・マーケティング業務
広告業務
大会等の開催支援業務
フィットネスジム等運営業務
駐車場運営業務
行政等への協力業務
事業期間終了時の引継ぎ業務
その他の業務
運営業務費小計
光熱水費
ＳＰＣ運営経費（うち保険料）
ＳＰＣ運営経費（うち●●）
合計
参考：総計（消費税込）
※ A３版横で作成してください。
※ 「参考：総計（消費税込）」の行以外は消費税及び地方消費税を除いて作成してください。
※ 物価変動は見込まずに作成してください。
※ SPC運営経費の内訳は適宜修正してください。
※ 令和10年度以降の見積の算定根拠が年度によって異なる場合は、本様式に準じて追加してください。
提案受付番号：

## （第２０号様式ー５）維持管理費の内訳
（第２０号様式－５）
維持管理費の内訳
１．算定根拠
| 令和10年度 | [5 empty] | （円） |  | 令和10年度以降 | [7 empty] | （円）
| 項目 | 見積金額 （年間） | 根拠 | [5 empty] | 項目 |  |  | 見積金額 （年間） | 根拠
| 建築物保守管理業務費 | [7 empty] | 建築物保守管理業務費
| 建築設備保守管理業務費 | [7 empty] | 建築設備保守管理業務費
| 備品保守管理業務費 | [7 empty] | 備品保守管理業務費
| 外構施設保守管理業務費 | [7 empty] | 外構施設保守管理業務費
| 駐車場管理業務 | [7 empty] | 駐車場管理業務
| 清掃業務費 | [7 empty] | 清掃業務費
| 警備業務費 | [7 empty] | 警備業務費
| 植栽維持管理業務費 | [7 empty] | 植栽維持管理業務費
| その他の業務 | [7 empty] | その他の業務
| 維持管理費小計 | [7 empty] | 維持管理費小計
| ＳＰＣ運営経費（うち保険料） | [7 empty] | ＳＰＣ運営経費（うち保険料） | ＳＰＣ運営経費（うち保険料） | ＳＰＣ運営経費（うち保険料）
| SPC運営経費（うち●●） | [7 empty] | SPC運営経費（うち●●） | SPC運営経費（うち●●） | SPC運営経費（うち●●）
| 合 計 | [7 empty] | 合 計
２．事業期間内訳
（円）
| 項目 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
建築物保守管理業務費
建築設備保守管理業務費
備品保守管理業務費
外構施設保守管理業務費
駐車場管理業務
清掃業務費
警備業務費
植栽維持管理業務費
その他の業務
維持管理業務費小計
ＳＰＣ運営経費（うち保険料）
SPC運営経費（うち●●）
合計
参考：総計（消費税込）
３．備品等保守管理業務のうち備品更新費
（円）
| 項目 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | 合計
備品更新費
参考：消費税込
※ A3版横で作成してください。
※ 「参考：総計（消費税込）」の行以外は消費税及び地方消費税を除いて作成してください。
※ 物価変動は見込まずに作成してください。
※ SPC運営経費の内訳は適宜修正してください。
※ 令和10年度以降の見積の算定根拠が年度によって異なる場合は、本様式に準じて追加してください。
提案受付番号：